## parameters
| version | converged | name | f_hz | sn_mva | pf_converged
0 | 2.9.0 | FALSE | Gesamtnetz | 50 | 100 | FALSE

## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service | description | substat | folder_id | sernum | for_name | chr_name
25092 | 7014014_001001_016016_00100010_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
25093 | 7014014_001001_016016_00110011_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29193 | 7014014_001001_015015_00280028_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
25098 | 7014014_001001_010010_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
25619 | 7014014_001001_013013_00200020_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20500 | 7014014_001001_003003_00020002_01003 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 4 |  | SWF |  | 28D7CC59C2C042DF97A6E57A44A952E7
19990 | 7014014_001001_013013_00050005_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 12 |  | SWF |  | 3D9551C24BBD49FAB471DB124EDB7C67
24599 | 7014014_001001_009009_00120013_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
13849 | 7014014_001001_014014_00090009_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 6 |  | SWF |  | BEF2E0A432C94E07859E9F5B06E10D50
32799 | 7014014_001001_011011_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
25123 | 7014014_001001_017017_00040004_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
18981 | 7014014_001001_015015_00310031_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 37 |  | SWF |  | CF8FABB52F364EA69939A036D0D6F794
18989 | 7014014_001001_015015_00070007_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 35 |  | SWF |  | C4E2C2EB2CF240289151444B64A7166A
18994 | 7014014_001001_007007_00020002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 3 |  | SWF |  | 050FF47A7E8243F9AF167776E4B387E8
21043 | 7014014_001001_012012_00150015_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 6d |  | SWF |  | 297098C4FDF44612B8303DC938BB8F0F
23090 | 7014014_001001_014014_00260026_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23091 | 7014014_001001_015015_00130013_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
14391 | 7014014_001001_015015_00230023_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 30 |  | SWF |  | EEA4559AB158423D81DF4A100FCF6AED
21053 | 7014014_001001_014014_00230023_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 19 |  | SWF |  | 9FD7EA605467422AB8D712FF4DF5DA1F
26686 | 7014014_001001_015015_00360036_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
32317 | 7014014_001001_015015_00190020_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
16966 | 7014014_001001_004004_00020002_01003 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 6A |  | SWF |  | 23355B2765EA4325BFE38C2BB5FFBC27
19017 | 7014014_001001_014014_00110011_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 9 |  | SWF |  | 91AA95CA8A2649E6906EE68A03BF5AC3
23117 | 7014014_001001_013013_00260026_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
26190 | 7014014_001001_009009_00040004_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29775 | 7014014_001001_012012_00080008_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
26192 | 7014014_001001_015015_00040004_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
13393 | 7014014_001001_009009_00110011_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 25 |  | SWF |  | 4B628E2FE77546E8BFA1AC4CCD75A582
27216 | 7014014_001001_009009_00060006_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29776 | 7014014_001001_012012_00090009_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29784 | 7014014_001001_009009_00120012_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20572 | 7014014_001001_009009_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 26a |  | SWF |  | 8C16D8D269F049ACBB229F1FE7B950D2
23134 | 7014014_001001_001001_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
16993 | 7014014_001001_017017_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Hauptstraße 1 |  | SWF |  | 0AC750E3334D4523A04473657E22D17A
14434 | 7014014_001001_012012_00210021_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 14 |  | SWF |  | 42F3A89B9E6844C9B26D38853FBD353C
33378 | 7014014_001001_013013_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31332 | 7014014_001001_016016_00080008_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23143 | 7014014_001001_015015_00100010_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
18536 | 7014014_001001_015015_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 15 |  | SWF |  | 35C536E2DE6642689E50AE55FF3E3902
18537 | 7014014_001001_016016_00090009_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 15a |  | SWF |  | 463DBB513EDA4C65906EEED18F918E54
25704 | 7014014_001001_015015_00400040_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
27752 | 7014014_001001_014014_00140014_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
32362 | 7014014_001001_015015_00300030_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
15982 | 7014014_001001_015015_00270027_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 34 |  | SWF |  | 6EDC904779834755BF02F7811712DE00
21614 | 7014014_001001_012012_00200020_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
18545 | 7014014_001001_009009_00070007_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 21 |  | SWF |  | F93D0A69F3FC4E2FB14EB1B2848D77F9
21108 | 7014014_001001_014014_00250025_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 21 |  | SWF |  | E3554F20A32742F9A4CB5EFC21EA647E
33399 | 7014014_001001_014014_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23160 | 7014014_001001_015015_00240024_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
13434 | 7014014_001001_009009_00130013_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 27 |  | SWF |  | 3E22E0706E764667810AE13A16AA6F03
20091 | 7014014_001001_013013_00230023_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 30 |  | SWF |  | 7982461EB8904933BA3E11BBE2F7F219
21629 | 7014014_001001_009009_00160016_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
27261 | 7014014_001001_009009_00140014_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
15999 | 7014014_001001_009009_00250025_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 903 |  | SWF |  | F8972EE7162B4110B178490A87F657F9
27775 | 7014014_001001_012012_00180018_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31358 | 7014014_001001_012012_00220022_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
18562 | 7014014_001001_014014_00170017_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 15a |  | SWF |  | 3519E94F71624D30BB9B32B61E7502C7
30858 | 7014014_001001_009009_00170017_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
14988 | 7014014_001001_013013_00210021_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 28 |  | SWF |  | 2E7304F6A3F94678BEFAC91ADA2709E4
18064 | 7014014_001001_014014_00060007_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 3 |  | SWF |  | 7B7E4D56D01B4609B46C2E036AE0BFB0
23697 | 7014014_001001_014014_00310031_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
14482 | 7014014_001001_013013_00070007_01003 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 14a |  | SWF |  | 34C39BE8985D4940BF7150400B50BA97
23698 | 7014014_001001_014014_00300030_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31895 | 7014014_001001_015015_00190019_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33432 | 7014014_001001_015015_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
27801 | 7014014_001001_014014_00200020_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31386 | 7014014_001001_016016_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
18587 | 7014014_001001_014014_00070007_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 5 |  | SWF |  | B68BEC7DA88F499C8DD11FC5F6E2CCD5
16540 | 7014014_001001_009009_00230023_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Sackgasse 5 |  | SWF |  | 43D17949131041C68F43780FC51CAB15
30364 | 7014014_001001_008008_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
13983 | 7014014_001001_015015_00160016_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 24a |  | SWF |  | 2443EBC3DFF74A79B6EE000575D81783
30375 | 7014014_001001_009009_00100010_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23211 | 7014014_001001_015015_00150015_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24239 | 7014014_001001_004004_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
30384 | 7014014_001001_009009_00200020_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
16051 | 7014014_001001_013013_00250025_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 32 |  | SWF |  | 54E13719D9234901865DCBB9A624FE1D
15544 | 7014014_001001_013013_00090009_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 18 |  | SWF |  | B00203E974254492B3E347A0F7A76896
26300 | 7014014_001001_013013_00160016_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
32957 | 7014014_001001_012012_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23037 | 7014014_001001_015015_00340034_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24258 | 7014014_001001_013013_00180018_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
19655 | 7014014_001001_009009_00090009_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 23 |  | SWF |  | E6330B7EEABC4CAD866281C02C055C14
16077 | 7014014_001001_015015_00210021_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 22 |  | SWF |  | FAE99F54180447D7BAAE6CB6F9118976
22740 | 7014014_001001_012012_00160016_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31956 | 7014014_001001_012012_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
28887 | 7014014_001001_012012_00100010_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
28888 | 7014014_001001_012012_00110011_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
30425 | 7014014_001001_012012_00220024_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
15068 | 7014014_001001_015015_00080008_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 43 |  | SWF |  | DE882A8610D147A688F63B284989EC5E
22749 | 7014014_001001_011011_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24797 | 7014014_001001_014014_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
16608 | 7014014_001001_011011_00020002_01003 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 16 |  | SWF |  | E691E725D3F548019B81EB285078711A
22754 | 7014014_001001_012012_00040004_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
13540 | 7014014_001001_014014_00190019_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 13 |  | SWF |  | CF020D68C62E40818F341E4695158CEF
15588 | 7014014_001001_014014_00150015_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 11 |  | SWF |  | 4B4700133AF242EAB8AA84EA4C29A8E6
28390 | 7014014_001001_017017_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
30440 | 7014014_001001_015015_00380038_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29929 | 7014014_001001_007007_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23790 | 7014014_001001_013013_00240024_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
17137 | 7014014_001001_008008_00020002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 6 |  | SWF |  | 8E510EF6919A4568BD06D88AC50B398A
23285 | 7014014_001001_002002_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23286 | 7014014_001001_002002_00020002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24311 | 7014014_001001_013013_00060006_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24312 | 7014014_001001_013013_00060007_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20221 | 7014014_001001_010010_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 6c |  | SWF |  | E199BC95A89F4C67A7F6138353BA525A
14590 | 7014014_001001_013013_00170017_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 24 |  | SWF |  | BA50EF74ED76423C91451AB8AD552268
28420 | 7014014_001001_016016_00040005_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24325 | 7014014_001001_015015_00320032_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
22792 | 7014014_001001_014014_00060006_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
27406 | 7014014_001001_009009_00220024_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33039 | 7014014_001001_014014_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33040 | 7014014_001001_014014_00320032_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
14609 | 7014014_001001_012012_00170017_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 8 |  | SWF |  | 431C3B26D57747B9838FA2F4A33C9CD3
26386 | 7014014_001001_013013_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24339 | 7014014_001001_005005_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29970 | 7014014_001001_016016_00040004_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31506 | 7014014_001001_009009_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31507 | 7014014_001001_009009_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
25884 | 7014014_001001_015015_00110011_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
22302 | 7024024_001001_005005_02260243_01097 | 21 | b | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
19231 | 7014014_001001_015015_00290029_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Birkenfelderstraße 37 |  | SWF |  | 735F07C0A3FE41FA958FB00E9175588B
15136 | 7014014_001001_013013_00270027_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 34 |  | SWF |  | FE61515D6AA041538752AF224775CA8F
16161 | 7014014_001001_015015_00140014_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 24 |  | SWF |  | D1F414A90BCA46148AA84AEC06E1D986
22303 | 7014014_001001_000000_00010001_02001 | 0.4 | b | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20772 | 7014014_001001_013013_00150015_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 22 |  | SWF |  | A07499E17E224890BB183D7DD52EF31A
30500 | 7014014_001001_015015_00090009_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
21287 | 7014014_001001_012012_00230023_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 16 |  | SWF |  | 18E422A0ACEF42FFA87A2C2C44480507
22828 | 7014014_001001_004004_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20781 | 7014014_001001_016016_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 7 |  | SWF |  | CA231E3742974024B7EFD75657B7C822
27438 | 7014014_001001_013013_00220022_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
19251 | 7014014_001001_013013_00110011_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 20 |  | SWF |  | 927B16BF702345AA8A1E567946C73BEF
21813 | 7014014_001001_015015_00060006_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
13627 | 7014014_001001_015015_00220022_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Kasernstraße 11 |  | SWF |  | 98C065B5377D4922BCAF2BE6863F3098
19260 | 7014014_001001_014014_00290029_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 14 |  | SWF |  | 962E267FBFAC4486A231410AD4E98FCC
31556 | 7014014_001001_010010_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24392 | 7014014_001001_009009_00080008_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33609 | 7014014_001001_016016_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33610 | 7014014_001001_016016_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
31055 | 7014014_001001_014014_00160016_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
26448 | 7014014_001001_014014_00180018_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
16724 | 7014014_001001_012012_00130013_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 6 |  | SWF |  | 735975871A704C22B84FA48CD4CE33C1
20820 | 7014014_001001_012012_00190019_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 6b |  | SWF |  | BEEA815E6C8D49C5AAB6C9744391A204
26463 | 7014014_001001_012012_00120012_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33120 | 7014014_001001_009009_00260026_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
22890 | 7014014_001001_014014_00220022_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
22891 | 7014014_001001_014014_00220023_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33643 | 7014014_001001_017017_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33644 | 7014014_001001_017017_00060006_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
16750 | 7014014_001001_009009_00050005_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 17 |  | SWF |  | DBAF75F26F9F403387A555BC698D617C
13683 | 7014014_001001_009009_00150015_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 29-1 |  | SWF |  | CE9DDEAA6295415E9C4F48F90F428B94
15734 | 7014014_001001_013013_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 10 |  | SWF |  | 8CEF56C883BE4C1B94A5CAE75496A7CE
24953 | 7014014_001001_015015_00170017_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24954 | 7014014_001001_015015_00180018_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
14205 | 7014014_001001_015015_00410041_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 38 |  | SWF |  | 59A59E00E28A413F8E28913E10629D12
23934 | 7014014_001001_009009_00220022_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29566 | 7014014_001001_009009_00180018_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24961 | 7014014_001001_013013_00080008_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
16258 | 7014014_001001_015015_00250025_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 32 |  | SWF |  | 7A4E1F2FCB0F44B7BFDB4BFB58DB8AAB
19842 | 7014014_001001_017017_00050005_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Hornschuchallee 2 |  | SWF |  | EFA224A2A3C24E22953F7A4F432AFA71
23942 | 7014014_001001_014014_00280028_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23943 | 7014014_001001_015015_00200020_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20874 | 7014014_001001_012012_00240024_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 16a |  | SWF |  | 25B9285154414181A5E44D3E7F39DDA2
24463 | 7014014_001001_013013_00100010_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
27023 | 7014014_001001_013013_00120012_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
28047 | 7014014_001001_012012_00140014_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
14228 | 7014014_001001_015015_00120012_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 26 |  | SWF |  | 20AF95C4B3664191BDC3767926730045
25493 | 7014014_001001_016016_00060006_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
25494 | 7014014_001001_016016_00070007_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
29076 | 7014014_001001_014014_00160017_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
21916 | 7014014_001001_009009_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
33182 | 7014014_001001_015015_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
18853 | 7014014_001001_012012_00070007_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 4 |  | SWF |  | 127B697652CF45D48DAC366D4EBBDEC5
17318 | 7014014_001001_009009_00210021_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Sackgasse 4 |  | SWF |  | 8231E6B66B094A40AEF7A1DB23BC020F
16296 | 7014014_001001_012012_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 2 |  | SWF |  | 44C6D684FFC54B8C9EBF332EFC9DBFBB
21417 | 7014014_001001_015015_00370037_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 41 |  | SWF |  | 93671A10A8904B3992E6C3BABAF79946
19371 | 7014014_001001_014014_00270027_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 12 |  | SWF |  | 48E51AF3F61C4C2FA21B4FA9461AFC16
13740 | 7014014_001001_016016_00050005_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 9 |  | SWF |  | 0793BCEB476341FD940E82771AFC9FC5
21430 | 7014014_001001_015015_00350035_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 41a |  | SWF |  | 48F32955706B499C819BD3E7AF7639B3
26551 | 7014014_001001_006006_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
26552 | 7014014_001001_006006_00020002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
17340 | 7014014_001001_014014_00050005_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 4 |  | SWF |  | 3FD9EF0B0E424779962DA62457738708
26558 | 7014014_001001_014014_00100010_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
24001 | 7014014_001001_012012_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
22980 | 7014014_001001_014014_00080008_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20933 | 7014014_001001_015015_00390039_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 43-1 |  | SWF |  | 9C25E51526B44500A1CEF5983549A1CF
15303 | 7014014_001001_009009_00240024_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Sackgasse 6 |  | SWF |  | 4B258BA98B444FB8A388A2EAE5384B7A
29128 | 7014014_001001_013013_00040004_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
15818 | 7014014_001001_009009_00190019_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Sackgasse 3 |  | SWF |  | A0421DF5B8E94521866EB86BCD1DC620
30154 | 7014014_001001_014014_00040004_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
13774 | 7014014_001001_014014_00030003_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 2 |  | SWF |  | 23595058744E46D5B0FC1D1EDC2373FD
33231 | 7014014_001001_013013_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
18896 | 7014014_001001_014014_00210021_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 17 |  | SWF |  | A9407B5397674F1D92A52BB108B98B42
20945 | 7014014_001001_005005_00020002_01003 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 1-1 |  | SWF |  | CE62819B78B74EB1911C257DB3B4FD02
24017 | 7014014_001001_014014_00240024_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
30675 | 7014014_001001_014014_00120012_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
26582 | 7014014_001001_015015_00260026_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23511 | 7014014_001001_003003_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
23512 | 7014014_001001_003003_00010002_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
25047 | 7014014_001001_012012_00060006_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
17374 | 7014014_001001_014014_00130013_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 10 |  | SWF |  | DB08EDA762EF444D81E763237A9B763D
16863 | 7014014_001001_015015_00330033_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Egloffsteinstraße 39 |  | SWF |  | 3A84A05F66D8402A96FABC1430DFA012
17889 | 7014014_001001_013013_00190019_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 26 |  | SWF |  | E3ACC665CD8A4E009BB845264E361A61
25060 | 7014014_001001_015015_00020002_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
20456 | 7014014_001001_013013_00060007_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 14 |  | SWF |  | 25122FF895214A7FBD6BC7425979D3EE
20972 | 7014014_001001_012012_00050005_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Wiesentstraße 1 |  | SWF |  | DA4FCEC28665478F9F8F2F2B439C3004
29174 | 7014014_001001_013013_00140014_03001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF
19451 | 7014014_001001_013013_00130013_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 20 1/2 |  | SWF |  | 363173E57A904382A196015C28BD0BA9
16892 | 7014014_001001_001001_00020002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 913 |  | SWF |  | 0DFE8F5426EA4414AFA60CC3DD5CB868
18941 | 7014014_001001_005005_00010002_01002 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Bamberger Straße 1 |  | SWF |  | 9399EBB7190E479D89C6CEF36BF438EF
16894 | 7014014_001001_015015_00050005_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | Waisenhausstraße 17 |  | SWF |  | F0C1E4D0AD2740F7A54AA6EFA5CC3510
28671 | 7014014_001001_009009_00100011_01001 | 0.4 | m | SWF | TRUE | SWF |  | SWF

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | description | sernum | for_name | chr_name
2305 | 7014014_001001_005005_00010002_08001 | 18941 | 0.004691 | 0.00066843 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 12442.0 kWh 2020: 3378.0 kWh 2021: 13697 kWh
2306 | 7014014_001001_013013_00030003_08001 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 48573.0 kWh 2021: 38683 kWh
2307 | 7014014_001001_013013_00030003_08002 | 15734 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 0.0 kWh 2020: 64.0 kWh 2021: 64 kWh
2308 | 7014014_001001_013013_00030003_08003 | 15734 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 0.0 kWh 2020: 11.0 kWh 2021: 53 kWh
2309 | 7014014_001001_013013_00030003_08004 | 15734 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 0.0 kWh 2020: 210.0 kWh 2021: 184 kWh
2310 | 7014014_001001_013013_00030003_08005 | 15734 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 0.0 kWh 2020: 59.0 kWh 2021: 150 kWh
2311 | 7014014_001001_013013_00030003_08006 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 261.0 kWh 2021: 2 kWh
2312 | 7014014_001001_013013_00030003_08007 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 2618 kWh
2313 | 7014014_001001_013013_00030003_08008 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 796 kWh
2314 | 7014014_001001_013013_00030003_08009 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 2473 kWh
2315 | 7014014_001001_013013_00030003_08010 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 191 kWh
2316 | 7014014_001001_013013_00030003_08011 | 15734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 2014 kWh
2317 | 7014014_001001_013013_00050005_08001 | 19990 | 0.002173 | 0.00030964 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2032.0 kWh 2020: 1857.0 kWh 2021: 1664 kWh
2318 | 7014014_001001_013013_00050005_08002 | 19990 | 0.006084 | 0.00086692 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 6862.0 kWh 2020: 8425.0 kWh 2021: 7852 kWh
2319 | 7014014_001001_013013_00050005_08003 | 19990 | 0.000257 | 3.662e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 248.0 kWh 2020: 606.0 kWh 2021: 532 kWh
2320 | 7014014_001001_013013_00050005_08004 | 19990 | 4.8886e-05 | 9.9267e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 48886.0 kWh 2020: 52110.0 kWh 2021: 61487 kWh
2321 | 7014014_001001_013013_00050005_08005 | 19990 | 0.002681 | 0.00038202 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5385.0 kWh 2020: 7546.0 kWh 2021: 6890 kWh
2322 | 7014014_001001_013013_00050005_08006 | 19990 | 0.000257 | 3.662e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 248.0 kWh 2020: 606.0 kWh 2021: 532 kWh
2323 | 7014014_001001_013013_00060007_08001 | 20456 | 0.001081 | 0.00015403 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 585.0 kWh 2020: 585.0 kWh 2021: 1096 kWh
2324 | 7014014_001001_013013_00060007_08002 | 20456 | 0.001977 | 0.00028171 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2086.0 kWh 2020: 2086.0 kWh 2021: 2447 kWh
2325 | 7014014_001001_013013_00060007_08003 | 20456 | 0.001541 | 0.00021958 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 680.0 kWh 2020: 680.0 kWh 2021: 434 kWh
2326 | 7014014_001001_013013_00060007_08004 | 20456 | 0.001816 | 0.00025877 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1381.0 kWh 2020: 2048.0 kWh 2021: 4582 kWh
2327 | 7014014_001001_013013_00060007_08005 | 20456 | 0.001657 | 0.00023611 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 987.0 kWh 2020: 987.0 kWh 2021: 2083 kWh
2328 | 7014014_001001_013013_00060007_08006 | 20456 | 0.00145 | 0.00020661 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1129.0 kWh 2020: 1214.0 kWh 2021: 2118 kWh
2329 | 7014014_001001_013013_00060007_08007 | 20456 | 0.001011 | 0.00014406 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 300.0 kWh 2020: 2158.0 kWh 2021: 8552 kWh
2330 | 7014014_001001_013013_00060007_08008 | 20456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 564.0 kWh 2021: 2755 kWh
2331 | 7014014_001001_013013_00060007_08009 | 20456 | 0.000594 | 8.464e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 158.0 kWh 2020: 631.0 kWh 2021: 220 kWh
2332 | 7014014_001001_013013_00060007_08010 | 20456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 128.0 kWh 2021: 2993 kWh
2333 | 7014014_001001_016016_00090009_08001 | 18537 | 0.001325 | 0.0001888 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 883.0 kWh 2020: 1057.0 kWh 2021: 500 kWh
2334 | 7014014_001001_016016_00090009_08002 | 18537 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 28.0 kWh 2020: 1371.0 kWh 2021: 1225 kWh
2335 | 7014014_001001_016016_00090009_08003 | 18537 | 0.00176 | 0.00025079 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2616.0 kWh 2020: 2572.0 kWh 2021: 2012 kWh
2336 | 7014014_001001_016016_00090009_08004 | 18537 | 0.002136 | 0.00030436 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2985.0 kWh 2020: 2991.0 kWh 2021: 1152 kWh
2337 | 7014014_001001_016016_00090009_08005 | 18537 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 24.0 kWh 2020: 945.0 kWh 2021: 1085 kWh
2338 | 7014014_001001_016016_00090009_08006 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 316 kWh
2339 | 7014014_001001_016016_00090009_08007 | 18537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 45 kWh
2340 | 7014014_001001_011011_00020002_08001 | 16608 | 0.000878 | 0.00012511 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 360.0 kWh 2020: 305.0 kWh 2021: 304 kWh
2341 | 7014014_001001_011011_00020002_08002 | 16608 | 3.134e-05 | 6.3639e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 31340.0 kWh 2020: 26796.0 kWh 2021: 30454 kWh
2342 | 7014014_001001_011011_00020002_08003 | 16608 | 0.002268 | 0.00032317 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3109.0 kWh 2020: 3729.0 kWh 2021: 3175 kWh
2343 | 7014014_001001_011011_00020002_08004 | 16608 | 0.002731 | 0.00038915 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3414.0 kWh 2020: 2821.0 kWh 2021: 2480 kWh
2344 | 7014014_001001_009009_00050005_08001 | 16750 | 0.001888 | 0.00026903 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1690.0 kWh 2020: 2473.0 kWh 2021: 2806 kWh
2345 | 7014014_001001_009009_00050005_08002 | 16750 | 0.002048 | 0.00029182 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1832.0 kWh 2020: 1712.0 kWh 2021: 1425 kWh
2346 | 7014014_001001_009009_00050005_08003 | 16750 | 0.001668 | 0.00023768 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2238.0 kWh 2020: 2544.0 kWh 2021: 2574 kWh
2347 | 7014014_001001_009009_00050005_08004 | 16750 | 0.001356 | 0.00019322 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 935.0 kWh 2020: 1012.0 kWh 2021: 1022 kWh
2348 | 7014014_001001_009009_00050005_08005 | 16750 | 0.001037 | 0.00014776 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 271.0 kWh 2020: 251.0 kWh 2021: 178 kWh
2349 | 7014014_001001_009009_00050005_08006 | 16750 | 6.8854e-05 | 1.3981e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 68854.0 kWh 2020: 54783.0 kWh 2021: 69358 kWh
2350 | 7014014_001001_009009_00050005_08007 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 656.0 kWh 2021: 873 kWh
2351 | 7014014_001001_009009_00050005_08008 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 94.0 kWh 2021: 793 kWh
2352 | 7014014_001001_013013_00090009_08001 | 15544 | 0.000594 | 8.464e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 127.0 kWh 2020: 95.0 kWh 2021: 30 kWh
2353 | 7014014_001001_013013_00090009_08002 | 15544 | 0.002786 | 0.00039698 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2175.0 kWh 2020: 1513.0 kWh 2021: 1131 kWh
2354 | 7014014_001001_013013_00090009_08003 | 15544 | 0.004642 | 0.00066145 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 10024.0 kWh 2020: 9807.0 kWh 2021: 9190 kWh
2355 | 7014014_001001_012012_00030003_08001 | 16296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 1890.0 kWh 2021: 1590 kWh
2356 | 7014014_001001_012012_00030003_08002 | 16296 | 0.002394 | 0.00034113 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3686.0 kWh 2020: 3686.0 kWh 2021: 8645 kWh
2357 | 7014014_001001_012012_00030003_08003 | 16296 | 9.5674e-05 | 1.9427e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 95674.0 kWh 2020: 81314.0 kWh 2021: 92316 kWh
2358 | 7014014_001001_012012_00030003_08004 | 16296 | 0.001769 | 0.00025207 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1914.0 kWh 2020: 1806.0 kWh 2021: 1179 kWh
2359 | 7014014_001001_012012_00030003_08005 | 16296 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 17.0 kWh 2020: 17.0 kWh 2021: 158 kWh
2360 | 7014014_001001_012012_00030003_08006 | 16296 | 2.1708e-05 | 4.408e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 21708.0 kWh 2020: 16303.0 kWh 2021: 16290 kWh
2361 | 7014014_001001_012012_00030003_08007 | 16296 | 0.003912 | 0.00055743 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4080.0 kWh 2020: 5021.0 kWh 2021: 5041 kWh
2362 | 7014014_001001_012012_00030003_08008 | 16296 | 0.000996 | 0.00014192 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 509.0 kWh 2020: 506.0 kWh 2021: 575 kWh
2363 | 7014014_001001_012012_00030003_08009 | 16296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 4339 kWh
2364 | 7014014_001001_012012_00030003_08010 | 16296 | 0.000996 | 0.00014192 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 509.0 kWh 2020: 506.0 kWh 2021: 575 kWh
2365 | 7014014_001001_012012_00030003_08011 | 16296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 141 kWh
2366 | 7014014_001001_012012_00030003_08012 | 16296 | 9.5674e-05 | 1.9427e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 95674.0 kWh 2020: 81314.0 kWh 2021: 92316 kWh
2367 | 7014014_001001_013013_00110011_08001 | 19251 | 0.003319 | 0.00047293 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2750.0 kWh 2020: 2978.0 kWh 2021: 2895 kWh
2368 | 7014014_001001_013013_00110011_08002 | 19251 | 2.0498e-05 | 4.1623e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 20498.0 kWh 2020: 18997.0 kWh 2021: 22158 kWh
2369 | 7014014_001001_013013_00110011_08003 | 19251 | 2.0498e-05 | 4.1623e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 20498.0 kWh 2020: 18997.0 kWh 2021: 22158 kWh
2370 | 7014014_001001_009009_00070007_08001 | 18545 | 0.002823 | 0.00040226 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3614.0 kWh 2020: 3161.0 kWh 2021: 3535 kWh
2371 | 7014014_001001_009009_00070007_08002 | 18545 | 0.00188 | 0.00026789 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2091.0 kWh 2020: 2151.0 kWh 2021: 2347 kWh
2372 | 7014014_001001_009009_00070007_08003 | 18545 | 0.001989 | 0.00028342 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1783.0 kWh 2020: 1631.0 kWh 2021: 1621 kWh
2373 | 7014014_001001_009009_00070007_08004 | 18545 | 0.002266 | 0.00032289 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2688.0 kWh 2020: 3854.0 kWh 2021: 3201 kWh
2374 | 7014014_001001_009009_00070007_08005 | 18545 | 3.7064e-05 | 7.5262e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 37064.0 kWh 2020: 43234.0 kWh 2021: 52293 kWh
2375 | 7014014_001001_009009_00070007_08006 | 18545 | 3.7064e-05 | 7.5262e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 37064.0 kWh 2020: 43234.0 kWh 2021: 52293 kWh
2376 | 7014014_001001_009009_00070007_08007 | 18545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 185.0 kWh 2021: 880 kWh
2377 | 7014014_001001_009009_00070007_08008 | 18545 | 0.001564 | 0.00022286 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1267.0 kWh 2020: 1265.0 kWh 2021: 1211 kWh
2378 | 7014014_001001_013013_00150015_08001 | 20772 | 0.003285 | 0.00046809 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4416.0 kWh 2020: 4177.0 kWh 2021: 4021 kWh
2379 | 7014014_001001_009009_00090009_08001 | 19655 | 0.001634 | 0.00023283 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2105.0 kWh 2020: 2749.0 kWh 2021: 2690 kWh
2380 | 7014014_001001_009009_00090009_08002 | 19655 | 0.009378 | 0.0013363 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 12887.0 kWh 2020: 12887.0 kWh 2021: 12878 kWh
2381 | 7014014_001001_009009_00090009_08003 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 2626.0 kWh 2021: 2832 kWh
2382 | 7014014_001001_009009_00090009_08004 | 19655 | 0.003019 | 0.00043019 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2370.0 kWh 2020: 2385.0 kWh 2021: 2378 kWh
2383 | 7014014_001001_009009_00090009_08005 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 450.0 kWh 2021: 128 kWh
2384 | 7014014_001001_009009_00090009_08006 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 397.0 kWh 2021: 3405 kWh
2385 | 7014014_001001_009009_00090009_08007 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 713.0 kWh 2021: 1747 kWh
2386 | 7014014_001001_009009_00090009_08008 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 2.0 kWh 2021: 2893 kWh
2387 | 7014014_001001_009009_00090009_08009 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 109.0 kWh 2021: 1143 kWh
2388 | 7014014_001001_009009_00090009_08010 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 21222 kWh
2389 | 7014014_001001_009009_00090009_08011 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 728 kWh
2390 | 7014014_001001_009009_00090009_08012 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 188 kWh
2391 | 7014014_001001_009009_00090009_08013 | 19655 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 436 kWh
2392 | 7014014_001001_013013_00170017_08001 | 14590 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 121 kWh
2393 | 7014014_001001_009009_00110011_08001 | 13393 | 0.001304 | 0.00018581 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1118.0 kWh 2020: 1118.0 kWh 2021: 1114 kWh
2394 | 7014014_001001_009009_00110011_08002 | 13393 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 21.0 kWh 2020: 227.0 kWh 2021: 444 kWh
2395 | 7014014_001001_009009_00110011_08003 | 13393 | 0.001178 | 0.00016786 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 613.0 kWh 2020: 1674.0 kWh 2021: 1552 kWh
2396 | 7014014_001001_009009_00110011_08004 | 13393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 526.0 kWh 2021: 1155 kWh
2397 | 7014014_001001_009009_00110011_08005 | 13393 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 727.0 kWh 2021: 2692 kWh
2398 | 7014014_001001_013013_00190019_08001 | 17889 | 0.001361 | 0.00019393 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1031.0 kWh 2020: 1139.0 kWh 2021: 1835 kWh
2399 | 7014014_001001_013013_00190019_08002 | 17889 | 0.001922 | 0.00027387 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1746.0 kWh 2020: 1839.0 kWh 2021: 815 kWh
2400 | 7014014_001001_013013_00190019_08003 | 17889 | 0.00157 | 0.00022371 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 386.0 kWh 2020: 637.0 kWh 2021: 653 kWh
2401 | 7014014_001001_013013_00190019_08004 | 17889 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 6.0 kWh 2020: 526.0 kWh 2021: 634 kWh
2402 | 7014014_001001_013013_00190019_08005 | 17889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 134 kWh
2403 | 7014014_001001_013013_00190019_08006 | 17889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 1 kWh
2404 | 7014014_001001_013013_00190019_08007 | 17889 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 158 kWh
2405 | 7014014_001001_009009_00030003_08001 | 20572 | 0.001273 | 0.00018139 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 896.0 kWh 2020: 2078.0 kWh 2021: 2509 kWh
2406 | 7014014_001001_009009_00030003_08002 | 20572 | 0.002031 | 0.0002894 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1580.0 kWh 2020: 2010.0 kWh 2021: 2309 kWh
2407 | 7014014_001001_009009_00130013_08001 | 13434 | 0.001989 | 0.00028342 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2930.0 kWh 2020: 2706.0 kWh 2021: 2331 kWh
2408 | 7014014_001001_009009_00130013_08002 | 13434 | 0.0015 | 0.00021374 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2538.0 kWh 2020: 3144.0 kWh 2021: 2596 kWh
2409 | 7014014_001001_009009_00130013_08003 | 13434 | 0.001884 | 0.00026846 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1144.0 kWh 2020: 1170.0 kWh 2021: 1080 kWh
2410 | 7014014_001001_009009_00130013_08004 | 13434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 171 kWh
2411 | 7014014_001001_013013_00210021_08001 | 14988 | 0.004203 | 0.00059889 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 14651.0 kWh 2020: 16972.0 kWh 2021: 13860 kWh
2412 | 7014014_001001_013013_00210021_08002 | 14988 | 0.001351 | 0.00019251 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1023.0 kWh 2020: 974.0 kWh 2021: 1180 kWh
2413 | 7014014_001001_013013_00210021_08003 | 14988 | 0.002491 | 0.00035495 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2851.0 kWh 2020: 3080.0 kWh 2021: 3114 kWh
2414 | 7014014_001001_013013_00210021_08004 | 14988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 48.0 kWh 2021: 2183 kWh
2415 | 7014014_001001_013013_00210021_08005 | 14988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 725 kWh
2420 | 7014014_001001_007007_00020002_08001 | 18994 | 0.003198 | 0.00045569 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3860.0 kWh 2020: 5774.0 kWh 2021: 6617 kWh
2421 | 7014014_001001_007007_00020002_08002 | 18994 | 0.00082 | 0.00011684 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 317.0 kWh 2020: 708.0 kWh 2021: 675 kWh
2422 | 7014014_001001_007007_00020002_08003 | 18994 | 0.001037 | 0.00014776 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 274.0 kWh 2020: 828.0 kWh 2021: 817 kWh
2423 | 7014014_001001_007007_00020002_08004 | 18994 | 0.001168 | 0.00016643 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 693.0 kWh 2020: 1432.0 kWh 2021: 1433 kWh
2424 | 7014014_001001_007007_00020002_08005 | 18994 | 0.001641 | 0.00023383 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 706.0 kWh 2020: 989.0 kWh 2021: 1186 kWh
2425 | 7014014_001001_007007_00020002_08006 | 18994 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 24.0 kWh 2020: 274.0 kWh 2021: 274 kWh
2426 | 7014014_001001_007007_00020002_08007 | 18994 | 0.001157 | 0.00016486 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 597.0 kWh 2020: 1309.0 kWh 2021: 1430 kWh
2427 | 7014014_001001_007007_00020002_08008 | 18994 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 40.0 kWh 2020: 2622.0 kWh 2021: 1804 kWh
2428 | 7014014_001001_007007_00020002_08009 | 18994 | 0.001816 | 0.00025877 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1142.0 kWh 2020: 1522.0 kWh 2021: 1582 kWh
2429 | 7014014_001001_007007_00020002_08010 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 2307.0 kWh 2021: 2166 kWh
2430 | 7014014_001001_007007_00020002_08011 | 18994 | 0.003474 | 0.00049502 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 548.0 kWh 2020: 937.0 kWh 2021: 309 kWh
2431 | 7014014_001001_007007_00020002_08012 | 18994 | 0.005788 | 0.00082475 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5530.0 kWh 2020: 6517.0 kWh 2021: 6431 kWh
2432 | 7014014_001001_007007_00020002_08013 | 18994 | 0.001977 | 0.00028171 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2410.0 kWh 2020: 3635.0 kWh 2021: 2546 kWh
2433 | 7014014_001001_007007_00020002_08014 | 18994 | 3.5441e-05 | 7.1966e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 35441.0 kWh 2020: 47974.0 kWh 2021: 44604 kWh
2434 | 7014014_001001_007007_00020002_08015 | 18994 | 0.000638 | 9.091e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 210.0 kWh 2020: 258.0 kWh 2021: 109 kWh
2435 | 7014014_001001_007007_00020002_08016 | 18994 | 0.001873 | 0.00026689 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1294.0 kWh 2020: 1512.0 kWh 2021: 2110 kWh
2436 | 7014014_001001_007007_00020002_08017 | 18994 | 0.001397 | 0.00019906 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 361.0 kWh 2020: 427.0 kWh 2021: 277 kWh
2437 | 7014014_001001_007007_00020002_08018 | 18994 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 25.0 kWh 2020: 1020.0 kWh 2021: 1293 kWh
2438 | 7014014_001001_007007_00020002_08019 | 18994 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 40.0 kWh 2020: 887.0 kWh 2021: 833 kWh
2439 | 7014014_001001_007007_00020002_08020 | 18994 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 9.0 kWh 2020: 1302.0 kWh 2021: 1259 kWh
2440 | 7014014_001001_007007_00020002_08021 | 18994 | 0.001252 | 0.0001784 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 576.0 kWh 2020: 748.0 kWh 2021: 409 kWh
2441 | 7014014_001001_007007_00020002_08022 | 18994 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 70.0 kWh 2020: 1316.0 kWh 2021: 870 kWh
2442 | 7014014_001001_007007_00020002_08023 | 18994 | 0.001888 | 0.00026903 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 998.0 kWh 2020: 1600.0 kWh 2021: 210 kWh
2443 | 7014014_001001_007007_00020002_08024 | 18994 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 104.0 kWh 2020: 591.0 kWh 2021: 123 kWh
2444 | 7014014_001001_007007_00020002_08025 | 18994 | 0.00018753 | 3.8079e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 187527.0 kWh 2020: 292000.0 kWh 2021: 296782 kWh
2445 | 7014014_001001_007007_00020002_08026 | 18994 | 0.001147 | 0.00016344 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 354.0 kWh 2020: 796.0 kWh 2021: 782 kWh
2446 | 7014014_001001_007007_00020002_08027 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 431.0 kWh 2021: 1424 kWh
2447 | 7014014_001001_007007_00020002_08028 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 656.0 kWh 2021: 1458 kWh
2448 | 7014014_001001_007007_00020002_08029 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 0.0 kWh 2021: 165 kWh
2449 | 7014014_001001_007007_00020002_08030 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 446.0 kWh 2021: 1545 kWh
2450 | 7014014_001001_007007_00020002_08031 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 13 kWh
2451 | 7014014_001001_007007_00020002_08032 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 790 kWh
2452 | 7014014_001001_007007_00020002_08033 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 649 kWh
2453 | 7014014_001001_007007_00020002_08034 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 611 kWh
2454 | 7014014_001001_007007_00020002_08035 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 761 kWh
2455 | 7014014_001001_007007_00020002_08036 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 55 kWh
2456 | 7014014_001001_007007_00020002_08037 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 404 kWh
2457 | 7014014_001001_007007_00020002_08038 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 83 kWh
2458 | 7014014_001001_007007_00020002_08039 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 179 kWh
2459 | 7014014_001001_007007_00020002_08040 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 146 kWh
2460 | 7014014_001001_007007_00020002_08041 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 173 kWh
2461 | 7014014_001001_007007_00020002_08042 | 18994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 779 kWh
2462 | 7014014_001001_007007_00020002_08043 | 18994 | 0.00104 | 0.00014819 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 288.0 kWh 2020: 764.0 kWh 2021: 86 kWh
2463 | 7014014_001001_013013_00230023_08001 | 20091 | 2.1328e-05 | 4.3308e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 21328.0 kWh 2020: 20637.0 kWh 2021: 21066 kWh
2464 | 7014014_001001_013013_00230023_08002 | 20091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 10 kWh
2465 | 7014014_001001_013013_00230023_08003 | 20091 | 0.002297 | 0.0003273 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1804.0 kWh 2020: 1791.0 kWh 2021: 1808 kWh
2466 | 7014014_001001_013013_00230023_08004 | 20091 | 0.002297 | 0.0003273 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1804.0 kWh 2020: 1791.0 kWh 2021: 1808 kWh
2467 | 7014014_001001_013013_00230023_08005 | 20091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 44 kWh
2468 | 7014014_001001_013013_00230023_08006 | 20091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 150 kWh
2469 | 7014014_001001_013013_00230023_08007 | 20091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 1028 kWh
2478 | 7014014_001001_013013_00250025_08001 | 16051 | 0.001003 | 0.00014292 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 649.0 kWh 2020: 2347.0 kWh 2021: 2451 kWh
2479 | 7014014_001001_013013_00250025_08002 | 16051 | 0.002085 | 0.0002971 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3816.0 kWh 2020: 28020.0 kWh 2021: 23904 kWh
2480 | 7014014_001001_013013_00250025_08003 | 16051 | 0.006084 | 0.00086692 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 6666.0 kWh 2020: 7011.0 kWh 2021: 7637 kWh
2481 | 7014014_001001_013013_00250025_08004 | 16051 | 0.00104 | 0.00014819 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 288.0 kWh 2020: 281.0 kWh 2021: 291 kWh
2482 | 7014014_001001_013013_00250025_08005 | 16051 | 0.006084 | 0.00086692 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 6666.0 kWh 2020: 7011.0 kWh 2021: 7637 kWh
2490 | 7014014_001001_013013_00270027_08001 | 15136 | 1.6383e-05 | 3.3267e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 16383.0 kWh 2020: 18240.0 kWh 2021: 19294 kWh
2491 | 7014014_001001_013013_00270027_08002 | 15136 | 0.001868 | 0.00026618 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1706.0 kWh 2020: 4569.0 kWh 2021: 1697 kWh
2505 | 7014014_001001_015015_00410041_08001 | 14205 | 0.004997 | 0.00071204 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4500.0 kWh 2020: 4500.0 kWh 2021: 4497 kWh
2506 | 7014014_001001_015015_00410041_08002 | 14205 | 0.002824 | 0.0004024 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5166.0 kWh 2020: 5166.0 kWh 2021: 5162 kWh
2507 | 7014014_001001_015015_00410041_08003 | 14205 | 5.652e-05 | 1.1477e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 56520.0 kWh 2020: 56418.0 kWh 2021: 62594 kWh
2508 | 7014014_001001_003003_00020002_08001 | 20500 | 0.002383 | 0.00033956 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3393.0 kWh 2020: 3246.0 kWh 2021: 3257 kWh
2509 | 7014014_001001_003003_00020002_08002 | 20500 | 0.002321 | 0.00033072 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 984.0 kWh 2020: 2233.0 kWh 2021: 1374 kWh
2510 | 7014014_001001_003003_00020002_08003 | 20500 | 0.001727 | 0.00024608 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1666.0 kWh 2020: 1981.0 kWh 2021: 1661 kWh
2511 | 7014014_001001_003003_00020002_08004 | 20500 | 0.002054 | 0.00029268 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 6460.0 kWh 2020: 5597.0 kWh 2021: 7917 kWh
2512 | 7014014_001001_003003_00020002_08005 | 20500 | 0.002042 | 0.00029097 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1948.0 kWh 2020: 3850.0 kWh 2021: 9507 kWh
2513 | 7014014_001001_003003_00020002_08006 | 20500 | 0.002184 | 0.0003112 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2093.0 kWh 2020: 6051.0 kWh 2021: 1929 kWh
2514 | 7014014_001001_003003_00020002_08007 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 14343.0 kWh 2021: 39963 kWh
2515 | 7014014_001001_003003_00020002_08008 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 1081.0 kWh 2021: 1853 kWh
2516 | 7014014_001001_003003_00020002_08009 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 41.0 kWh 2021: 57 kWh
2517 | 7014014_001001_003003_00020002_08010 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 4.0 kWh 2021: 3 kWh
2518 | 7014014_001001_003003_00020002_08011 | 20500 | 0.001567 | 0.00022329 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1583.0 kWh 2020: 1838.0 kWh 2021: 2025 kWh
2519 | 7014014_001001_003003_00020002_08012 | 20500 | 0.005307 | 0.00075621 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5743.0 kWh 2020: 5161.0 kWh 2021: 5930 kWh
2520 | 7014014_001001_003003_00020002_08013 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 4.0 kWh 2021: 9 kWh
2521 | 7014014_001001_003003_00020002_08014 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 375 kWh
2522 | 7014014_001001_003003_00020002_08015 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 53684 kWh
2523 | 7014014_001001_003003_00020002_08016 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 3 kWh
2588 | 7014014_001001_008008_00020002_08001 | 17137 | 3.6337e-05 | 7.3785e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 36337.0 kWh 2020: 37239.0 kWh 2021: 43159 kWh
2634 | 7014014_001001_012012_00190019_08001 | 20820 | 0.001431 | 0.00020391 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1153.0 kWh 2020: 1127.0 kWh 2021: 1444 kWh
2635 | 7014014_001001_012012_00190019_08002 | 20820 | 3.8519e-05 | 7.8216e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 38519.0 kWh 2020: 37631.0 kWh 2021: 45155 kWh
2636 | 7014014_001001_012012_00190019_08003 | 20820 | 0.002073 | 0.00029539 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1519.0 kWh 2020: 1534.0 kWh 2021: 1440 kWh
2637 | 7014014_001001_012012_00190019_08004 | 20820 | 0.002193 | 0.00031249 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 937.0 kWh 2020: 955.0 kWh 2021: 1129 kWh
2638 | 7014014_001001_012012_00190019_08005 | 20820 | 0.001748 | 0.00024908 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1067.0 kWh 2020: 925.0 kWh 2021: 909 kWh
2639 | 7014014_001001_012012_00190019_08006 | 20820 | 0.005307 | 0.00075621 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5672.0 kWh 2020: 4919.0 kWh 2021: 3041 kWh
2640 | 7014014_001001_012012_00190019_08007 | 20820 | 0.001959 | 0.00027914 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1359.0 kWh 2020: 1412.0 kWh 2021: 1447 kWh
2641 | 7014014_001001_012012_00190019_08008 | 20820 | 0.001811 | 0.00025805 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1193.0 kWh 2020: 1258.0 kWh 2021: 1164 kWh
2642 | 7014014_001001_012012_00190019_08009 | 20820 | 0.004879 | 0.00069522 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5884.0 kWh 2020: 5868.0 kWh 2021: 5213 kWh
2643 | 7014014_001001_012012_00190019_08010 | 20820 | 0.004879 | 0.00069522 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5884.0 kWh 2020: 5868.0 kWh 2021: 5213 kWh
2644 | 7014014_001001_012012_00190019_08011 | 20820 | 4.2357e-05 | 8.6009e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 42357.0 kWh 2020: 45900.0 kWh 2021: 51347 kWh
2645 | 7014014_001001_012012_00150015_08001 | 21043 | 0.001062 | 0.00015133 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 905.0 kWh 2020: 1490.0 kWh 2021: 467 kWh
2646 | 7014014_001001_012012_00150015_08002 | 21043 | 0.003125 | 0.00044529 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2124.0 kWh 2020: 2124.0 kWh 2021: 2911 kWh
2647 | 7014014_001001_012012_00150015_08003 | 21043 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 391 kWh
2648 | 7014014_001001_016016_00030003_08001 | 20781 | 0.004781 | 0.00068125 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4395.0 kWh 2020: 76.0 kWh 2021: 76 kWh
2649 | 7014014_001001_016016_00030003_08002 | 20781 | 0.001318 | 0.0001878 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1201.0 kWh 2020: 1248.0 kWh 2021: 1207 kWh
2650 | 7014014_001001_016016_00030003_08003 | 20781 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 105.0 kWh 2020: 85.0 kWh 2021: 85 kWh
2686 | 7014014_001001_016016_00050005_08001 | 13740 | 8.2772e-05 | 1.6808e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 82772.0 kWh 2020: 69753.0 kWh 2021: 74481 kWh
2687 | 7014014_001001_016016_00050005_08002 | 13740 | 0.002687 | 0.00038288 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3703.0 kWh 2020: 4519.0 kWh 2021: 8122 kWh
2688 | 7014014_001001_016016_00050005_08003 | 13740 | 0.00564 | 0.00080365 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 8472.0 kWh 2020: 8448.0 kWh 2021: 9114 kWh
2689 | 7014014_001001_016016_00050005_08004 | 13740 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 8252.0 kWh 2020: 7022.0 kWh 2021: 8963 kWh
2690 | 7014014_001001_016016_00050005_08005 | 13740 | 1.5105e-05 | 3.0672e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 15105.0 kWh 2020: 10781.0 kWh 2021: 7832 kWh
2691 | 7014014_001001_016016_00050005_08006 | 13740 | 8.2772e-05 | 1.6808e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 82772.0 kWh 2020: 69753.0 kWh 2021: 74481 kWh
2692 | 7014014_001001_016016_00050005_08007 | 13740 | 0.002681 | 0.00038202 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5292.0 kWh 2020: 4519.0 kWh 2021: 3691 kWh
4171 | 7014014_001001_015015_00290029_08001 | 19231 | 0.002649 | 0.00037746 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1906.0 kWh 2020: 2545.0 kWh 2021: 3086 kWh
4172 | 7014014_001001_015015_00290029_08002 | 19231 | 0.002649 | 0.00037746 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1906.0 kWh 2020: 2545.0 kWh 2021: 3086 kWh
6596 | 7014014_001001_015015_00210021_08001 | 16077 | 0.001485 | 0.0002116 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 669.0 kWh 2020: 677.0 kWh 2021: 850 kWh
6597 | 7014014_001001_015015_00210021_08002 | 16077 | 0.001195 | 0.00017028 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 804.0 kWh 2020: 447.0 kWh 2021: 394 kWh
6598 | 7014014_001001_015015_00210021_08003 | 16077 | 2.7505e-05 | 5.5851e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 27505.0 kWh 2020: 18043.0 kWh 2021: 21087 kWh
6599 | 7014014_001001_015015_00210021_08004 | 16077 | 0.002215 | 0.00031562 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2071.0 kWh 2020: 51.0 kWh 2021: 370 kWh
6600 | 7014014_001001_015015_00210021_08005 | 16077 | 0.000941 | 0.00013408 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 418.0 kWh 2020: 467.0 kWh 2021: 388 kWh
6601 | 7014014_001001_015015_00210021_08006 | 16077 | 0.000941 | 0.00013408 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 418.0 kWh 2020: 467.0 kWh 2021: 388 kWh
6602 | 7014014_001001_015015_00210021_08007 | 16077 | 2.7505e-05 | 5.5851e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 27505.0 kWh 2020: 18043.0 kWh 2021: 21087 kWh
6608 | 7014014_001001_015015_00140014_08001 | 16161 | 2.8576e-05 | 5.8026e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 28576.0 kWh 2020: 29885.0 kWh 2021: 33965 kWh
6609 | 7014014_001001_015015_00140014_08002 | 16161 | 0.001049 | 0.00014947 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 743.0 kWh 2020: 600.0 kWh 2021: 598 kWh
6610 | 7014014_001001_015015_00140014_08003 | 16161 | 0.001337 | 0.00019051 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1004.0 kWh 2020: 1338.0 kWh 2021: 1334 kWh
6611 | 7014014_001001_015015_00140014_08004 | 16161 | 0.001884 | 0.00026846 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1144.0 kWh 2020: 1144.0 kWh 2021: 1140 kWh
6612 | 7014014_001001_015015_00140014_08005 | 16161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 90.0 kWh 2021: 674 kWh
6613 | 7014014_001001_015015_00140014_08006 | 16161 | 2.8576e-05 | 5.8026e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 28576.0 kWh 2020: 29885.0 kWh 2021: 33965 kWh
6614 | 7014014_001001_015015_00160016_08001 | 13983 | 2.992e-05 | 6.0755e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 29920.0 kWh 2020: 20989.0 kWh 2021: 27376 kWh
6615 | 7014014_001001_015015_00160016_08002 | 13983 | 0.001502 | 0.00021402 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2006.0 kWh 2020: 2288.0 kWh 2021: 1793 kWh
6616 | 7014014_001001_015015_00160016_08003 | 13983 | 0.001502 | 0.00021402 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2006.0 kWh 2020: 2288.0 kWh 2021: 1793 kWh
6617 | 7014014_001001_015015_00160016_08004 | 13983 | 2.992e-05 | 6.0755e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 29920.0 kWh 2020: 20989.0 kWh 2021: 27376 kWh
6623 | 7014014_001001_015015_00120012_08001 | 14228 | 0.002796 | 0.00039841 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 9644.0 kWh 2020: 4647.0 kWh 2021: 8602 kWh
6624 | 7014014_001001_015015_00120012_08002 | 14228 | 0.004781 | 0.00068125 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4395.0 kWh 2020: 2988.0 kWh 2021: 3033 kWh
6625 | 7014014_001001_015015_00120012_08003 | 14228 | 0.002796 | 0.00039841 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 9644.0 kWh 2020: 4647.0 kWh 2021: 8602 kWh
6626 | 7014014_001001_015015_00120012_08004 | 14228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 87.0 kWh 2021: 398 kWh
6627 | 7014014_001001_015015_00120012_08005 | 14228 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 54.0 kWh 2020: 25.0 kWh 2021: 42 kWh
6648 | 7014014_001001_015015_00230023_08001 | 14391 | 0.003144 | 0.000448 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2045.0 kWh 2020: 2036.0 kWh 2021: 1899 kWh
6649 | 7014014_001001_015015_00230023_08002 | 14391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 320 kWh
6662 | 7014014_001001_015015_00270027_08001 | 15982 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 0.0 kWh 2020: 423.0 kWh 2021: 1762 kWh
6663 | 7014014_001001_015015_00270027_08002 | 15982 | 3.2228e-05 | 6.5442e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 32228.0 kWh 2020: 34338.0 kWh 2021: 28285 kWh
6664 | 7014014_001001_015015_00270027_08003 | 15982 | 3.2228e-05 | 6.5442e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 32228.0 kWh 2020: 34338.0 kWh 2021: 28285 kWh
6665 | 7014014_001001_015015_00270027_08004 | 15982 | 0.002994 | 0.00042662 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3203.0 kWh 2020: 2646.0 kWh 2021: 940 kWh
6666 | 7014014_001001_015015_00270027_08005 | 15982 | 0.002994 | 0.00042662 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3203.0 kWh 2020: 2646.0 kWh 2021: 940 kWh
6667 | 7014014_001001_015015_00070007_08001 | 18989 | 0.001847 | 0.00026318 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2024.0 kWh 2020: 1956.0 kWh 2021: 2387 kWh
6668 | 7014014_001001_015015_00070007_08002 | 18989 | 0.001951 | 0.000278 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1776.0 kWh 2020: 1698.0 kWh 2021: 1525 kWh
6669 | 7014014_001001_015015_00070007_08003 | 18989 | 0.001421 | 0.00020248 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1718.0 kWh 2020: 1699.0 kWh 2021: 1633 kWh
6670 | 7014014_001001_015015_00310031_08001 | 18981 | 0.0017 | 0.00024224 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1420.0 kWh 2020: 1657.0 kWh 2021: 1592 kWh
6671 | 7014014_001001_015015_00310031_08002 | 18981 | 0.003694 | 0.00052637 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2387.0 kWh 2020: 2808.0 kWh 2021: 2817 kWh
6672 | 7014014_001001_015015_00310031_08003 | 18981 | 3.3662e-05 | 6.8353e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 33662.0 kWh 2020: 38228.0 kWh 2021: 46257 kWh
6673 | 7014014_001001_015015_00310031_08004 | 18981 | 3.3662e-05 | 6.8353e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 33662.0 kWh 2020: 38228.0 kWh 2021: 46257 kWh
6674 | 7014014_001001_015015_00310031_08005 | 18981 | 0.0017 | 0.00024224 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1420.0 kWh 2020: 1657.0 kWh 2021: 1592 kWh
6675 | 7014014_001001_015015_00330033_08001 | 16863 | 0.001816 | 0.00025877 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1142.0 kWh 2020: 782.0 kWh 2021: 856 kWh
6676 | 7014014_001001_015015_00330033_08002 | 16863 | 0.002948 | 0.00042007 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2186.0 kWh 2020: 2365.0 kWh 2021: 1940 kWh
6677 | 7014014_001001_015015_00330033_08003 | 16863 | 0.000257 | 3.662e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 230.0 kWh 2020: 1043.0 kWh 2021: 3 kWh
6678 | 7014014_001001_015015_00330033_08004 | 16863 | 3.7096e-05 | 7.5327e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 37096.0 kWh 2020: 38014.0 kWh 2021: 51581 kWh
6679 | 7014014_001001_015015_00330033_08005 | 16863 | 0.000747 | 0.00010644 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 332.0 kWh 2020: 928.0 kWh 2021: 1210 kWh
6680 | 7014014_001001_015015_00330033_08006 | 16863 | 0.000567 | 8.0793e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 368.0 kWh 2020: 501.0 kWh 2021: 431 kWh
6681 | 7014014_001001_015015_00330033_08007 | 16863 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 857.0 kWh 2021: 1355 kWh
6688 | 7014014_001001_015015_00370037_08001 | 21417 | 0.003358 | 0.00047849 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3493.0 kWh 2020: 4957.0 kWh 2021: 4746 kWh
6689 | 7014014_001001_015015_00370037_08002 | 21417 | 2.0254e-05 | 4.1128e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 20254.0 kWh 2020: 20105.0 kWh 2021: 22126 kWh
6690 | 7014014_001001_015015_00350035_08001 | 21430 | 0.001869 | 0.00026632 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2183.0 kWh 2020: 2400.0 kWh 2021: 2217 kWh
6691 | 7014014_001001_015015_00350035_08002 | 21430 | 3.4151e-05 | 6.9346e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 34151.0 kWh 2020: 33933.0 kWh 2021: 37841 kWh
6692 | 7014014_001001_015015_00350035_08003 | 21430 | 0.001302 | 0.00018553 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 675.0 kWh 2020: 630.0 kWh 2021: 491 kWh
6693 | 7014014_001001_015015_00350035_08004 | 21430 | 0.002 | 0.00028498 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2599.0 kWh 2020: 3014.0 kWh 2021: 3076 kWh
6694 | 7014014_001001_015015_00350035_08005 | 21430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 97 kWh
6695 | 7014014_001001_015015_00350035_08006 | 21430 | 3.4151e-05 | 6.9346e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 34151.0 kWh 2020: 33933.0 kWh 2021: 37841 kWh
6696 | 7014014_001001_015015_00080008_08001 | 15068 | 0.001683 | 0.00023981 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1168.0 kWh 2020: 1139.0 kWh 2021: 1439 kWh
6697 | 7014014_001001_015015_00080008_08002 | 15068 | 3.792e-05 | 7.7e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 37920.0 kWh 2020: 37919.0 kWh 2021: 31749 kWh
6698 | 7014014_001001_015015_00080008_08003 | 15068 | 0.00079376 | 0.00016118 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 793763.0 kWh 2020: 696617.0 kWh 2021: 1054668 kWh
6699 | 7014014_001001_015015_00080008_08004 | 15068 | 0.001328 | 0.00018923 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 963.0 kWh 2020: 1047.0 kWh 2021: 1448 kWh
6700 | 7014014_001001_015015_00080008_08005 | 15068 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 75.0 kWh 2020: 174.0 kWh 2021: 258 kWh
6701 | 7014014_001001_015015_00080008_08006 | 15068 | 0.001444 | 0.00020576 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1010.0 kWh 2020: 1105.0 kWh 2021: 1189 kWh
9786 | 7014014_001001_017017_00030003_08001 | 16993 | 2.2624e-05 | 4.594e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 22624.0 kWh 2020: 23842.0 kWh 2021: 24555 kWh
9787 | 7014014_001001_017017_00030003_08002 | 16993 | 0.0032 | 0.00045598 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5188.0 kWh 2020: 4855.0 kWh 2021: 3687 kWh
10848 | 7014014_001001_017017_00050005_08001 | 19842 | 4.2263e-05 | 8.5819e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 42263.0 kWh 2020: 39355.0 kWh 2021: 40944 kWh
10849 | 7014014_001001_017017_00050005_08002 | 19842 | 0.001012 | 0.0001442 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 674.0 kWh 2020: 1437.0 kWh 2021: 1880 kWh
10850 | 7014014_001001_017017_00050005_08003 | 19842 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 555 kWh
10851 | 7014014_001001_017017_00050005_08004 | 19842 | 4.2263e-05 | 8.5819e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 42263.0 kWh 2020: 39355.0 kWh 2021: 40944 kWh
19671 | 7014014_001001_009009_00190019_08001 | 15818 | 0.002798 | 0.00039869 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1348.0 kWh 2020: 1528.0 kWh 2021: 1890 kWh
19672 | 7014014_001001_009009_00210021_08001 | 17318 | 0.001909 | 0.00027202 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2730.0 kWh 2020: 2628.0 kWh 2021: 1847 kWh
19673 | 7014014_001001_009009_00240024_08001 | 15303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 1586.0 kWh 2021: 2214 kWh
19674 | 7014014_001001_009009_00240024_08002 | 15303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 1022 kWh
22685 | 7014014_001001_012012_00210021_08001 | 14434 | 0.001455 | 0.00020733 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1511.0 kWh 2020: 1301.0 kWh 2021: 1315 kWh
22686 | 7014014_001001_012012_00210021_08002 | 14434 | 0.002055 | 0.00029282 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2522.0 kWh 2020: 2852.0 kWh 2021: 523 kWh
22687 | 7014014_001001_012012_00210021_08003 | 14434 | 7.093e-05 | 1.4403e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 70930.0 kWh 2020: 64277.0 kWh 2021: 64901 kWh
22688 | 7014014_001001_012012_00210021_08004 | 14434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 2236.0 kWh 2021: 3376 kWh
22689 | 7014014_001001_012012_00210021_08005 | 14434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 818.0 kWh 2021: 1372 kWh
22690 | 7014014_001001_012012_00210021_08006 | 14434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 3043 kWh
22691 | 7014014_001001_015015_00030003_08001 | 18536 | 0.005052 | 0.00071987 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 11566.0 kWh 2020: 9395.0 kWh 2021: 9388 kWh
22692 | 7014014_001001_012012_00230023_08001 | 21287 | 0.002183 | 0.00031106 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1684.0 kWh 2020: 1652.0 kWh 2021: 1509 kWh
22693 | 7014014_001001_012012_00230023_08002 | 21287 | 0.00082 | 0.00011684 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 321.0 kWh 2020: 2511.0 kWh 2021: 2628 kWh
22694 | 7014014_001001_012012_00230023_08003 | 21287 | 7.9561e-05 | 1.6156e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 79561.0 kWh 2020: 68881.0 kWh 2021: 88706 kWh
22695 | 7014014_001001_012012_00230023_08004 | 21287 | 0.000947 | 0.00013494 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3467.0 kWh 2020: 3431.0 kWh 2021: 3943 kWh
22696 | 7014014_001001_012012_00230023_08005 | 21287 | 0.000594 | 8.464e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 120.0 kWh 2020: 123.0 kWh 2021: 820 kWh
22697 | 7014014_001001_012012_00230023_08006 | 21287 | 0.001973 | 0.00028114 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2670.0 kWh 2020: 2684.0 kWh 2021: 2652 kWh
22698 | 7014014_001001_012012_00230023_08007 | 21287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 769.0 kWh 2021: 893 kWh
22699 | 7014014_001001_012012_00230023_08008 | 21287 | 0.003217 | 0.0004584 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4012.0 kWh 2020: 3097.0 kWh 2021: 2591 kWh
22700 | 7014014_001001_012012_00230023_08009 | 21287 | 0.003217 | 0.0004584 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4012.0 kWh 2020: 3097.0 kWh 2021: 2591 kWh
22701 | 7014014_001001_012012_00230023_08010 | 21287 | 7.9561e-05 | 1.6156e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 79561.0 kWh 2020: 68881.0 kWh 2021: 88706 kWh
22702 | 7014014_001001_012012_00230023_08011 | 21287 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 155 kWh
22703 | 7014014_001001_012012_00240024_08001 | 20874 | 0.003295 | 0.00046951 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3360.0 kWh 2020: 3132.0 kWh 2021: 3136 kWh
22704 | 7014014_001001_012012_00240024_08002 | 20874 | 0.001101 | 0.00015688 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 756.0 kWh 2020: 1137.0 kWh 2021: 1200 kWh
22705 | 7014014_001001_012012_00240024_08003 | 20874 | 0.003295 | 0.00046951 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3360.0 kWh 2020: 3132.0 kWh 2021: 3136 kWh
22706 | 7014014_001001_015015_00050005_08001 | 16894 | 0.00579 | 0.00082503 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 10484.0 kWh 2020: 8410.0 kWh 2021: 7827 kWh
22707 | 7014014_001001_015015_00050005_08002 | 16894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 555.0 kWh 2021: 230 kWh
22708 | 7014014_001001_015015_00050005_08003 | 16894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 76.0 kWh 2021: 50 kWh
22709 | 7014014_001001_012012_00070007_08001 | 18853 | 0.001013 | 0.00014434 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 391.0 kWh 2020: 636.0 kWh 2021: 241 kWh
22710 | 7014014_001001_012012_00070007_08002 | 18853 | 2.6433e-05 | 5.3674e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 26433.0 kWh 2020: 23138.0 kWh 2021: 35553 kWh
22711 | 7014014_001001_012012_00070007_08003 | 18853 | 0.002255 | 0.00032132 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1506.0 kWh 2020: 1699.0 kWh 2021: 1937 kWh
22712 | 7014014_001001_012012_00070007_08004 | 18853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 352 kWh
22713 | 7014014_001001_012012_00070007_08005 | 18853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 4 kWh
22714 | 7014014_001001_012012_00070007_08006 | 18853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 200 kWh
22715 | 7014014_001001_012012_00070007_08007 | 18853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 35 kWh
22716 | 7014014_001001_012012_00070007_08008 | 18853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 360 kWh
22717 | 7014014_001001_012012_00070007_08009 | 18853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 1164 kWh
22718 | 7014014_001001_012012_00070007_08010 | 18853 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 611 kWh
22719 | 7014014_001001_012012_00130013_08001 | 16724 | 1.5555e-05 | 3.1586e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 15555.0 kWh 2020: 16717.0 kWh 2021: 17322 kWh
22720 | 7014014_001001_012012_00130013_08002 | 16724 | 0.000878 | 0.00012511 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 359.0 kWh 2020: 340.0 kWh 2021: 366 kWh
22721 | 7014014_001001_012012_00130013_08003 | 16724 | 0.002312 | 0.00032944 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1784.0 kWh 2020: 2572.0 kWh 2021: 2730 kWh
22722 | 7014014_001001_012012_00130013_08004 | 16724 | 0.002984 | 0.0004252 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3849.0 kWh 2020: 3261.0 kWh 2021: 6597 kWh
22723 | 7014014_001001_012012_00130013_08005 | 16724 | 0.001843 | 0.00026261 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1232.0 kWh 2020: 1237.0 kWh 2021: 1316 kWh
22724 | 7014014_001001_012012_00130013_08006 | 16724 | 0.00429 | 0.00061129 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5858.0 kWh 2020: 4285.0 kWh 2021: 4901 kWh
22725 | 7014014_001001_012012_00130013_08007 | 16724 | 0.003087 | 0.00043987 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2375.0 kWh 2020: 2329.0 kWh 2021: 2545 kWh
22726 | 7014014_001001_012012_00130013_08008 | 16724 | 0.003772 | 0.00053748 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4320.0 kWh 2020: 4962.0 kWh 2021: 4557 kWh
22727 | 7014014_001001_012012_00130013_08009 | 16724 | 0.00339 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 10866.0 kWh 2020: 11976.0 kWh 2021: 12634 kWh
22728 | 7014014_001001_012012_00130013_08010 | 16724 | 0.000878 | 0.00012511 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 359.0 kWh 2020: 340.0 kWh 2021: 366 kWh
22729 | 7014014_001001_012012_00130013_08011 | 16724 | 1.5555e-05 | 3.1586e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 15555.0 kWh 2020: 16717.0 kWh 2021: 17322 kWh
22730 | 7014014_001001_012012_00130013_08012 | 16724 | 0.00429 | 0.00061129 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5858.0 kWh 2020: 4285.0 kWh 2021: 4901 kWh
22731 | 7014014_001001_012012_00130013_08013 | 16724 | 0.002984 | 0.0004252 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3849.0 kWh 2020: 3261.0 kWh 2021: 6597 kWh
22732 | 7014014_001001_012012_00130013_08014 | 16724 | 0.00339 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 10866.0 kWh 2020: 11976.0 kWh 2021: 12634 kWh
22733 | 7014014_001001_012012_00170017_08001 | 14609 | 0.002645 | 0.00037689 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4914.0 kWh 2020: 4914.0 kWh 2021: 6731 kWh
22734 | 7014014_001001_012012_00170017_08002 | 14609 | 0.002645 | 0.00037689 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4914.0 kWh 2020: 4914.0 kWh 2021: 6731 kWh
23330 | 7014014_001001_012012_00050005_08001 | 20972 | 0.003844 | 0.00054774 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3320.0 kWh 2020: 3524.0 kWh 2021: 3164 kWh
23331 | 7014014_001001_012012_00050005_08002 | 20972 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 8.0 kWh 2020: 3.0 kWh 2021: 1 kWh
23332 | 7014014_001001_012012_00050005_08003 | 20972 | 5.1942e-05 | 1.0547e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 51942.0 kWh 2020: 52231.0 kWh 2021: 60992 kWh
23333 | 7014014_001001_012012_00050005_08004 | 20972 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 19.0 kWh 2020: 24.0 kWh 2021: 7 kWh
23334 | 7014014_001001_012012_00050005_08005 | 20972 | 0.002649 | 0.00037746 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1906.0 kWh 2020: 1765.0 kWh 2021: 1883 kWh
23335 | 7014014_001001_012012_00050005_08006 | 20972 | 0.002649 | 0.00037746 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1906.0 kWh 2020: 1765.0 kWh 2021: 1883 kWh
23336 | 7014014_001001_012012_00050005_08007 | 20972 | 5.1942e-05 | 1.0547e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 51942.0 kWh 2020: 52231.0 kWh 2021: 60992 kWh
23337 | 7014014_001001_014014_00130013_08001 | 17374 | 0.000483 | 6.8824e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 304.0 kWh 2020: 601.0 kWh 2021: 687 kWh
23338 | 7014014_001001_014014_00130013_08002 | 17374 | 0.001702 | 0.00024252 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 260.0 kWh 2020: 39.0 kWh 2021: 182 kWh
23339 | 7014014_001001_014014_00130013_08003 | 17374 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 0.0 kWh 2020: 23.0 kWh 2021: 561 kWh
23340 | 7014014_001001_014014_00130013_08004 | 17374 | 0.000505 | 7.1959e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 0.0 kWh 2020: 0.0 kWh 2021: 96 kWh
23341 | 7014014_001001_014014_00130013_08005 | 17374 | 0.007688 | 0.0010955 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 9116.0 kWh 2020: 38016.0 kWh 2021: 25066 kWh
23342 | 7014014_001001_014014_00130013_08006 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 145 kWh
23343 | 7014014_001001_014014_00130013_08007 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 1978 kWh
23344 | 7014014_001001_014014_00130013_08008 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 1450 kWh
23345 | 7014014_001001_014014_00130013_08009 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 596 kWh
23346 | 7014014_001001_014014_00130013_08010 | 17374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 15957 kWh
23347 | 7014014_001001_014014_00150015_08001 | 15588 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 22.0 kWh 2020: 1355.0 kWh 2021: 145 kWh
23348 | 7014014_001001_014014_00150015_08002 | 15588 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 11.0 kWh 2020: 8534.0 kWh 2021: 1675 kWh
23349 | 7014014_001001_014014_00150015_08003 | 15588 | 0.00339 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 11247.0 kWh 2020: 11530.0 kWh 2021: 13100 kWh
23350 | 7014014_001001_014014_00150015_08004 | 15588 | 0.001436 | 0.00020462 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1958.0 kWh 2020: 1958.0 kWh 2021: 1952 kWh
23351 | 7014014_001001_014014_00150015_08005 | 15588 | 4.3182e-05 | 8.7685e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 43182.0 kWh 2020: 43182.0 kWh 2021: 37969 kWh
23352 | 7014014_001001_014014_00150015_08006 | 15588 | 0.00603 | 0.00085923 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7162.0 kWh 2020: 7295.0 kWh 2021: 7036 kWh
23353 | 7014014_001001_014014_00150015_08007 | 15588 | 0.001929 | 0.00027487 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1472.0 kWh 2020: 1472.0 kWh 2021: 1467 kWh
23354 | 7014014_001001_014014_00150015_08008 | 15588 | 0.00339 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 10663.0 kWh 2020: 16994.0 kWh 2021: 13407 kWh
23355 | 7014014_001001_014014_00150015_08009 | 15588 | 4.0217e-05 | 8.1664e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 40217.0 kWh 2020: 41222.0 kWh 2021: 52463 kWh
23356 | 7014014_001001_014014_00150015_08010 | 15588 | 0.002479 | 0.00035324 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2490.0 kWh 2020: 2161.0 kWh 2021: 2154 kWh
23357 | 7014014_001001_014014_00150015_08011 | 15588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 0.0 kWh 2021: 1 kWh
23358 | 7014014_001001_014014_00150015_08012 | 15588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 4 kWh
23359 | 7014014_001001_014014_00150015_08013 | 15588 | 0.00339 | 0.00048305 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 10663.0 kWh 2020: 16994.0 kWh 2021: 13407 kWh
23360 | 7014014_001001_014014_00270027_08001 | 19371 | 0.002645 | 0.00037689 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4959.0 kWh 2020: 3829.0 kWh 2021: 3547 kWh
23361 | 7014014_001001_014014_00270027_08002 | 19371 | 0.002645 | 0.00037689 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 4959.0 kWh 2020: 3829.0 kWh 2021: 3547 kWh
23362 | 7014014_001001_014014_00190019_08001 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 59.0 kWh 2021: 87 kWh
23363 | 7014014_001001_014014_00190019_08002 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 47.0 kWh 2021: 5 kWh
23364 | 7014014_001001_014014_00190019_08003 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 151.0 kWh 2021: 677 kWh
23365 | 7014014_001001_014014_00190019_08004 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 9836.0 kWh 2021: 48908 kWh
23366 | 7014014_001001_014014_00190019_08005 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 975 kWh
23367 | 7014014_001001_014014_00190019_08006 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 682 kWh
23368 | 7014014_001001_014014_00190019_08007 | 13540 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 6 kWh
23369 | 7014014_001001_014014_00290029_08001 | 19260 | 0.001331 | 0.00018966 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3299.0 kWh 2020: 2399.0 kWh 2021: 2945 kWh
23370 | 7014014_001001_014014_00290029_08002 | 19260 | 0.001227 | 0.00017484 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 438.0 kWh 2020: 4303.0 kWh 2021: 1728 kWh
23371 | 7014014_001001_014014_00290029_08003 | 19260 | 0.001208 | 0.00017213 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 463.0 kWh 2020: 1752.0 kWh 2021: 56 kWh
23372 | 7014014_001001_014014_00290029_08004 | 19260 | 2.6544e-05 | 5.39e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 26544.0 kWh 2020: 20232.0 kWh 2021: 22306 kWh
23373 | 7014014_001001_014014_00290029_08005 | 19260 | 0.001089 | 0.00015517 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 471.0 kWh 2020: 699.0 kWh 2021: 553 kWh
23374 | 7014014_001001_014014_00290029_08006 | 19260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 63 kWh
23375 | 7014014_001001_014014_00290029_08007 | 19260 | 2.6544e-05 | 5.39e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 26544.0 kWh 2020: 20232.0 kWh 2021: 22306 kWh
23376 | 7014014_001001_014014_00170017_08001 | 18562 | 0.002384 | 0.0003397 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2774.0 kWh 2020: 3468.0 kWh 2021: 3275 kWh
23377 | 7014014_001001_014014_00170017_08002 | 18562 | 2.2479e-05 | 4.5645e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 22479.0 kWh 2020: 20649.0 kWh 2021: 22148 kWh
23389 | 7014014_001001_014014_00210021_08001 | 18896 | 0.000241 | 3.4341e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1274.0 kWh 2020: 1386.0 kWh 2021: 1332 kWh
23390 | 7014014_001001_014014_00230023_08001 | 21053 | 0.008034 | 0.0011448 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 14396.0 kWh 2020: 16257.0 kWh 2021: 24981 kWh
23391 | 7014014_001001_014014_00230023_08002 | 21053 | 0.002703 | 0.00038516 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5598.0 kWh 2020: 6752.0 kWh 2021: 6673 kWh
23392 | 7014014_001001_014014_00030003_08001 | 13774 | 0.002776 | 0.00039556 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2471.0 kWh 2020: 235.0 kWh 2021: 702 kWh
23393 | 7014014_001001_014014_00030003_08002 | 13774 | 0.004029 | 0.0005741 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3738.0 kWh 2020: 8419.0 kWh 2021: 8996 kWh
23394 | 7014014_001001_014014_00030003_08003 | 13774 | 0.002798 | 0.00039869 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1348.0 kWh 2020: 1665.0 kWh 2021: 1566 kWh
23395 | 7014014_001001_014014_00030003_08004 | 13774 | 0.00579 | 0.00082503 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 10270.0 kWh 2020: 12630.0 kWh 2021: 7605 kWh
23396 | 7014014_001001_014014_00030003_08005 | 13774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 0.0 kWh 2021: 21744 kWh
23397 | 7014014_001001_014014_00030003_08006 | 13774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 0.0 kWh 2021: 319 kWh
23398 | 7014014_001001_014014_00030003_08007 | 13774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 1010 kWh
23399 | 7014014_001001_014014_00030003_08008 | 13774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 3 kWh
23400 | 7014014_001001_014014_00030003_08009 | 13774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 2611 kWh
23401 | 7014014_001001_014014_00250025_08001 | 21108 | 0.000656 | 9.3475e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3604.0 kWh 2020: 3079.0 kWh 2021: 818 kWh
23402 | 7014014_001001_014014_00250025_08002 | 21108 | 0.000594 | 8.464e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 143.0 kWh 2020: 118.0 kWh 2021: 44 kWh
23403 | 7014014_001001_014014_00250025_08003 | 21108 | 0.000526 | 7.4951e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 17.0 kWh 2020: 0.0 kWh 2021: 383 kWh
23404 | 7014014_001001_014014_00250025_08004 | 21108 | 0.001367 | 0.00019479 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1026.0 kWh 2020: 1149.0 kWh 2021: 1434 kWh
23414 | 7014014_001001_014014_00060007_08001 | 18064 | 4.592e-05 | 9.3245e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 45920.0 kWh 2020: 48554.0 kWh 2021: 55465 kWh
23415 | 7014014_001001_014014_00060007_08002 | 18064 | 5.4e-05 | 7.6946e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 11.0 kWh 2020: 244.0 kWh 2021: 403 kWh
23416 | 7014014_001001_014014_00060007_08003 | 18064 | 0.001448 | 0.00020633 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1440.0 kWh 2020: 1450.0 kWh 2021: 2076 kWh
23417 | 7014014_001001_014014_00060007_08004 | 18064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 441.0 kWh 2021: 1105 kWh
23418 | 7014014_001001_014014_00060007_08005 | 18064 | 0.001448 | 0.00020633 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1440.0 kWh 2020: 1450.0 kWh 2021: 2076 kWh
23419 | 7014014_001001_014014_00060007_08006 | 18064 | 4.592e-05 | 9.3245e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 45920.0 kWh 2020: 48554.0 kWh 2021: 55465 kWh
23420 | 7014014_001001_014014_00060007_08007 | 18064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 9 kWh
23455 | 7014014_001001_014014_00050005_08001 | 17340 | 4.4686e-05 | 9.0739e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 44686.0 kWh 2020: 48071.0 kWh 2021: 53970 kWh
23456 | 7014014_001001_014014_00050005_08002 | 17340 | 0.002598 | 0.00037019 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 5067.0 kWh 2020: 5093.0 kWh 2021: 4953 kWh
23457 | 7014014_001001_014014_00050005_08003 | 17340 | 0.001873 | 0.00026689 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1402.0 kWh 2020: 1615.0 kWh 2021: 1917 kWh
23458 | 7014014_001001_014014_00050005_08004 | 17340 | 0.001096 | 0.00015617 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 638.0 kWh 2020: 663.0 kWh 2021: 674 kWh
23459 | 7014014_001001_014014_00050005_08005 | 17340 | 0.002733 | 0.00038943 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 2170.0 kWh 2020: 2122.0 kWh 2021: 2171 kWh
23460 | 7014014_001001_014014_00050005_08006 | 17340 | 4.4686e-05 | 9.0739e-06 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 44686.0 kWh 2020: 48071.0 kWh 2021: 53970 kWh
23461 | 7014014_001001_014014_00050005_08007 | 17340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 390.0 kWh 2021: 100 kWh
23462 | 7014014_001001_014014_00050005_08008 | 17340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 808 kWh
23463 | 7014014_001001_014014_00050005_08009 | 17340 | 0.001096 | 0.00015617 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 638.0 kWh 2020: 663.0 kWh 2021: 674 kWh
23464 | 7014014_001001_014014_00050005_08010 | 17340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 8 kWh
23509 | 7014014_001001_014014_00070007_08008 | 18587 | 0.003358 | 0.00047849 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 3504.0 kWh 2020: 4073.0 kWh 2021: 3809 kWh
23510 | 7014014_001001_014014_00070007_08009 | 18587 | 0.001273 | 0.00018139 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 672.0 kWh 2020: 583.0 kWh 2021: 619 kWh
23544 | 7014014_001001_014014_00090009_08001 | 13849 | 0.007125 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7538.0 kWh 2020: 8376.0 kWh 2021: 7056 kWh
23545 | 7014014_001001_014014_00090009_08002 | 13849 | 6.8847e-05 | 1.398e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 68847.0 kWh 2020: 61773.0 kWh 2021: 73356 kWh
23546 | 7014014_001001_014014_00090009_08003 | 13849 | 0.007125 | 0.0010153 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7538.0 kWh 2020: 8376.0 kWh 2021: 7056 kWh
23547 | 7014014_001001_014014_00090009_08004 | 13849 | 6.8847e-05 | 1.398e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 68847.0 kWh 2020: 61773.0 kWh 2021: 73356 kWh
23560 | 7014014_001001_014014_00110011_08001 | 19017 | 0.002172 | 0.00030949 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 949.0 kWh 2020: 949.0 kWh 2021: 946 kWh
23561 | 7014014_001001_014014_00110011_08002 | 19017 | 0.001552 | 0.00022115 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 583.0 kWh 2020: 551.0 kWh 2021: 605 kWh
23562 | 7014014_001001_014014_00110011_08003 | 19017 | 6.7581e-05 | 1.3723e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 67581.0 kWh 2020: 77827.0 kWh 2021: 84324 kWh
23563 | 7014014_001001_014014_00110011_08004 | 19017 | 0.001135 | 0.00016173 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 1089.0 kWh 2020: 1133.0 kWh 2021: 450 kWh
23564 | 7014014_001001_014014_00110011_08005 | 19017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 641.0 kWh 2021: 815 kWh
23565 | 7014014_001001_014014_00110011_08006 | 19017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: 139.0 kWh 2021: 812 kWh
23566 | 7014014_001001_014014_00110011_08007 | 19017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: nan kWh 2020: nan kWh 2021: 633 kWh
23567 | 7014014_001001_014014_00110011_08008 | 19017 | 6.7581e-05 | 1.3723e-05 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 67581.0 kWh 2020: 77827.0 kWh 2021: 84324 kWh
24483 | 7014014_001001_015015_00220022_08001 | 13627 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
24489 | 7014014_001001_009009_00150015_08001 | 13683 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
24624 | 7014014_001001_013013_00070007_08011 | 14482 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
24909 | 7014014_001001_009009_00250025_08001 | 15999 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
24962 | 7014014_001001_015015_00250025_08001 | 16258 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
25010 | 7014014_001001_009009_00230023_08001 | 16540 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
25076 | 7014014_001001_001001_00020002_08001 | 16892 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
25093 | 7014014_001001_004004_00020002_08001 | 16966 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
25565 | 7014014_001001_013013_00130013_08001 | 19451 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
25699 | 7014014_001001_010010_00030003_08001 | 20221 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
25832 | 7014014_001001_015015_00390039_08001 | 20933 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast
25835 | 7014014_001001_005005_00020002_08001 | 20945 | 0.006444 | 0.00091822 | 0 | 0 |  | 0.001 | TRUE | wye | 2019: 7904.331929613476 kWh 2020: 8216.51088218224 kWh 2021: 8397.502809778027 kWh Ersatzlast

## sgen
| name | bus | p_mw | q_mvar | sn_mva | scaling | in_service | type | current_source | description | sernum | for_name | chr_name
243 | 7014014_001001_008008_00020002_09001 | 17137 | 0.0126 | 0 | 1 | 0.001 | TRUE |  | TRUE | Anlagenart: Photovoltaik Energieart: Sonne Baujahr: 2011 Q-Modellierung: Bis 2011 -> cosphi = 1 Ab 2012 bis 2017 -> cosphi(P)-Regelung nach TAR Ab 2018 -> Q(U)-Regelung nach TAR
637 | 7014014_001001_015015_00160016_09001 | 13983 | 0.004 | 0 | 1 | 0.001 | TRUE |  | TRUE | Anlagenart: Photovoltaik Energieart: Sonne Baujahr: 2012 Q-Modellierung: Bis 2011 -> cosphi = 1 Ab 2012 bis 2017 -> cosphi(P)-Regelung nach TAR Ab 2018 -> Q(U)-Regelung nach TAR

## switch
| bus | element | et | type | closed | name | z_ohm
289 | 21614 | 24241 | l | CB | TRUE |  | 0
414 | 21813 | 24927 | l | CB | TRUE |  | 0
563 | 21614 | 25750 | l | CB | FALSE |  | 0
1171 | 21813 | 29187 | l | CB | TRUE |  | 0
1196 | 21629 | 29344 | l | CB | FALSE |  | 0
1197 | 21813 | 29350 | l | CB | TRUE |  | 0
1212 | 21629 | 29438 | l | CB | FALSE |  | 0
1356 | 21916 | 30157 | l | CB | TRUE |  | 0
1488 | 21916 | 30738 | l | CB | TRUE |  | 0
1489 | 21629 | 30743 | l | CB | TRUE |  | 0
1776 | 21916 | 32242 | l | CB | TRUE |  | 0
1777 | 21629 | 32242 | l | CB | FALSE |  | 0
1816 | 21916 | 32417 | l | CB | FALSE |  | 0
2182 | 22303 | 33583 | l | CB | TRUE |  | 0
2190 | 22303 | 33593 | l | CB | TRUE |  | 0
2381 | 22303 | 33861 | l | CB | TRUE |  | 0
2487 | 22303 | 34008 | l | CB | TRUE |  | 0
2491 | 22303 | 34016 | l | CB | TRUE |  | 0
2500 | 22303 | 34027 | l | CB | TRUE |  | 0
2572 | 22303 | 34120 | l | CB | TRUE |  | 0

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service | s_sc_max_mva | s_sc_min_mva | rx_min | rx_max | r0x0_max | x0x_max | r0x0_min | x0x_min | description
0 | 3014014_000090 | 22302 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km | alpha | temperature_degree_celsius | description | line_idx | folder_id | section_idx
13063 | 7014014_001001_012012_00160017_06001 | NYY-J 4x35 | 22740 | 14609 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13063 | SWF | 0
13074 | 7014014_001001_011011_00010002_06003 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 22749 | 16608 | 0.057 | 0.2067 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.8267 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 13074 | SWF | 0
13081 | 7014014_001001_012012_00040005_06001 | NYY-J 4x35 | 22754 | 20972 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13081 | SWF | 0
13119 | 7014014_001001_014014_00060007_06001 | NYY-J 4x35 | 22792 | 18064 | 0.003 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13119 | SWF | 0
13159 | 7014014_001001_004004_00010002_06003 | NYY-J 3x70SM 0.6/1kV | 22828 | 16966 | 0.024 | 0.2686 | 0.07477 | 1130 | 0 | 0.276 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.0745 | 0.29908 | 477.8 | 0.00393 | 70 |  | 13159 | SWF | 0
13217 | 7014014_001001_014014_00220023_06001 | NYY-J 4x35 | 22890 | 22891 | 0.004 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13217 | SWF | 0
13305 | 7014014_001001_014014_00080009_06001 | NYY-J 4x35 | 22980 | 13849 | 0.011 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13305 | SWF | 0
13365 | 7014014_001001_015015_00340035_06001 | NYY-J 4x50 | 23037 | 21430 | 0.033 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13365 | SWF | 0
13417 | 7014014_001001_014014_00260027_06001 | NYY-J 4x35 | 23090 | 19371 | 0.013 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13417 | SWF | 0
13419 | 7014014_001001_015015_00130014_06001 | NYY-J 4x35 | 23091 | 16161 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13419 | SWF | 0
13447 | 7014014_001001_013013_00260027_06001 | NYY-J 4x35 | 23117 | 15136 | 0.026 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13447 | SWF | 0
13463 | 7014014_001001_001001_00010002_06002 | NYY 4x10 | 23134 | 16892 | 0 | 1.8303 | 0.094562 | 0 | 0 | 0.075 | 1 | 1 | cs | TRUE | 7.3214 | 0.37825 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13463 | SWF | 0
13473 | 7014014_001001_015015_00100023_06001 | NYY-J 4x35 | 23143 | 14391 | 0.007 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13473 | SWF | 0
13490 | 7014014_001001_015015_00240025_06001 | NYY-J 4x35 | 23160 | 16258 | 0.009 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13490 | SWF | 0
13542 | 7014014_001001_015015_00150016_06001 | NYY-J 4x35 | 23211 | 13983 | 0.031 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 13542 | SWF | 0
13615 | 7014014_001001_002002_00010002_06002 | NAYY-J 4x50 | 23285 | 23286 | 0.085 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 13615 | SWF | 0
13848 | 7014014_001001_003003_00010002_06002 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 23511 | 23512 | 0.089 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 13848 | SWF | 0
14029 | 7014014_001001_014014_00300031_06001 | NYY-J 4x35 | 23697 | 23698 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14029 | SWF | 0
14116 | 7014014_001001_013013_00240025_06001 | NYY-J 4x35 | 23790 | 16051 | 0.011 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14116 | SWF | 0
14265 | 7014014_001001_009009_00220023_06001 | NYY-J 4x35 | 23934 | 16540 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14265 | SWF | 0
14275 | 7014014_001001_014014_00280029_06001 | NYY-J 4x35 | 23942 | 19260 | 0.01 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14275 | SWF | 0
14276 | 7014014_001001_015015_00200021_06001 | NS-Leitungstypen\15-AL1/3-ST1A 0.4 | 23943 | 16077 | 0.009 | 1.8769 | 0.35 | 11 | 0 | 0.105 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 90 |  | 14276 | SWF | 0
14339 | 7014014_001001_012012_00020003_06001 | NYY-J 4x35 | 24001 | 16296 | 0.003 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14339 | SWF | 0
14354 | 7014014_001001_014014_00240025_06001 | NYY-J 4x35 | 24017 | 21108 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14354 | SWF | 0
14583 | 7014014_001001_004004_00010002_06002 | NYY-J 3x70SM 0.6/1kV | 22828 | 24239 | 0.064 | 0.2686 | 0.07477 | 1130 | 0 | 0.276 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.0745 | 0.29908 | 477.8 | 0.00393 | 70 |  | 14583 | SWF | 0
14603 | 7014014_001001_013013_00180019_06001 | NYY-J 4x50 | 24258 | 17889 | 0.003 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14603 | SWF | 0
14629 | 7014014_001001_014014_00220023_06002 | NYY-J 4x35 | 22891 | 21053 | 0.018 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14629 | SWF | 0
14654 | 7014014_001001_013013_00060007_06001 | NYY-J 4x35 | 24311 | 24312 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14654 | SWF | 0
14666 | 7014014_001001_015015_00320033_06001 | NYY-J 4x35 | 24325 | 16863 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14666 | SWF | 0
14681 | 7014014_001001_005005_00010002_06002 | NAYY-J 4x50 | 18941 | 24339 | 0.11 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 14681 | SWF | 0
14741 | 7014014_001001_009009_00080009_06001 | NAYY-J 4x50 | 24392 | 19655 | 0.005 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 14741 | SWF | 0
14813 | 7014014_001001_013013_00100011_06001 | NYY-J 4x35 | 24463 | 19251 | 0.016 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14813 | SWF | 0
14962 | 7014014_001001_009009_00120013_06002 | NYY-J 4x35 | 24599 | 13434 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 14962 | SWF | 0
15168 | 7014014_001001_014014_00020003_06001 | NYY-J 4x35 | 24797 | 13774 | 0.017 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 15168 | SWF | 0
15337 | 7014014_001001_015015_00170018_06001 | NAYY-J 4x50 | 24953 | 24954 | 0.003 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 15337 | SWF | 0
15344 | 7014014_001001_013013_00080009_06001 | NYY-J 4x35 | 24961 | 15544 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 15344 | SWF | 0
15436 | 7014014_001001_012012_00060007_06001 | NYY-J 4x35 | 25047 | 18853 | 0.023 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 15436 | SWF | 0
15448 | 7014014_001001_015015_00020003_06001 | NYY-J 4x35 | 25060 | 18536 | 0.021 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 15448 | SWF | 0
15480 | 7014014_001001_016016_00100011_06001 | NAYY-J 4x50 | 25092 | 25093 | 0.019 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 15480 | SWF | 0
15484 | 7014014_001001_010010_00020003_06001 | NYY-J 4x35 | 20221 | 25098 | 0.015 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 15484 | SWF | 0
15515 | 7014014_001001_017017_00040005_06001 | NS-Leitungstypen\15-AL1/3-ST1A 0.4 | 25123 | 19842 | 0.008 | 1.8769 | 0.35 | 11 | 0 | 0.105 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 90 |  | 15515 | SWF | 0
15903 | 7014014_001001_016016_00060007_06001 | NAYY-J 4x50 | 25493 | 25494 | 0.004 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 15903 | SWF | 0
16030 | 7014014_001001_013013_00200021_06001 | NYY-J 4x35 | 25619 | 14988 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16030 | SWF | 0
16114 | 7014014_001001_015015_00400041_06001 | NYY-J 4x35 | 25704 | 14205 | 0.003 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16114 | SWF | 0
16305 | 7014014_001001_015015_00110031_06001 | NYY-J 4x35 | 25884 | 18981 | 0.003 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16305 | SWF | 0
16397 | 7014014_001001_015015_00200022_06001 | NKBA 4x35sm 0.6/1kV | 23943 | 13627 | 0.021 | 0.524 | 0.091012 | 590 | 0 | 0.161 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.096 | 0.36405 | 590 | 0.00393 | 65 |  | 16397 | SWF | 0
16504 | 7014014_001001_009009_00020003_06001 | NAYY-J 4x50 | 20572 | 21916 | 0.06 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 16504 | SWF | 0
16638 | 7014014_001001_009009_00020004_06001 | NAYY-J 4x50 | 26190 | 21916 | 0.002 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 16638 | SWF | 0
16640 | 7014014_001001_015015_00040005_06001 | NYY-J 4x35 | 26192 | 16894 | 0.004 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16640 | SWF | 0
16764 | 7014014_001001_013013_00160017_06001 | NYY-J 4x35 | 26300 | 14590 | 0.018 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16764 | SWF | 0
16860 | 7014014_001001_013013_00020003_06001 | NYY-J 4x35 | 26386 | 15734 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16860 | SWF | 0
16927 | 7014014_001001_014014_00180019_06001 | NYY-J 4x35 | 26448 | 13540 | 0.004 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16927 | SWF | 0
16942 | 7014014_001001_012012_00120013_06001 | NYY-J 4x50 | 26463 | 16724 | 0.004 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 16942 | SWF | 0
17035 | 7014014_001001_006006_00010002_06002 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 26551 | 26552 | 0.095 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 17035 | SWF | 0
17042 | 7014014_001001_014014_00100011_06001 | NYY-J 4x50 | 26558 | 19017 | 0.003 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 17042 | SWF | 0
17070 | 7014014_001001_015015_00260027_06001 | NYY-J 4x35 | 26582 | 15982 | 0.016 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 17070 | SWF | 0
17183 | 7014014_001001_015015_00360037_06001 | NYY-J 4x50 | 26686 | 21417 | 0.005 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 17183 | SWF | 0
17563 | 7014014_001001_013013_00120013_06001 | NYY-J 4x35 | 27023 | 19451 | 0.021 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 17563 | SWF | 0
17580 | 7014014_001001_003003_00010002_06003 | NYY-J 3x185SM 0.6/1kV | 20500 | 23511 | 0.034 | 0.1013 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.483 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.405 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 17580 | SWF | 0
17776 | 7014014_001001_009009_00060007_06001 | NYY-J 4x35 | 27216 | 18545 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 17776 | SWF | 0
17824 | 7014014_001001_009009_00140015_06001 | NYY-J 4x35 | 27261 | 13683 | 0.027 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 17824 | SWF | 0
17982 | 7014014_001001_009009_00220024_06002 | NYY-J 4x35 | 27406 | 15303 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 17982 | SWF | 0
18024 | 7014014_001001_013013_00220023_06001 | NYY-J 4x35 | 27438 | 20091 | 0.003 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 18024 | SWF | 0
18141 | 7014014_001001_005005_00010002_06003 | NYY-J 4x35 | 18941 | 20945 | 0.001 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 18141 | SWF | 0
18183 | 7014014_001001_013013_00060007_06002 | NYY-J 4x35 | 24312 | 20456 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 18183 | SWF | 0
18360 | 7014014_001001_014014_00140015_06001 | NYY-J 4x35 | 27752 | 15588 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 18360 | SWF | 0
18389 | 7014014_001001_012012_00180019_06001 | NYY-J 4x50 | 27775 | 20820 | 0.005 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 18389 | SWF | 0
18418 | 7014014_001001_014014_00200021_06001 | NYY-J 4x35 | 27801 | 18896 | 0.008 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 18418 | SWF | 0
18697 | 7014014_001001_012012_00140015_06001 | NYY-J 4x50 | 28047 | 21043 | 0.003 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 18697 | SWF | 0
19122 | 7014014_001001_017017_00020003_06001 | NYY-J 4x35 | 28390 | 16993 | 0.003 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 19122 | SWF | 0
19154 | 7014014_001001_016016_00040005_06002 | NYY-J 4x35 | 28420 | 13740 | 0.001 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 19154 | SWF | 0
19437 | 7014014_001001_015015_00060007_06001 | NYY-J 4x35 | 21813 | 18989 | 0.012 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 19437 | SWF | 0
19454 | 7014014_001001_009009_00100011_06002 | NYY-J 4x35 | 28671 | 13393 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 19454 | SWF | 0
19696 | 7014014_001001_012012_00100011_06001 | NS-Leitungstypen\15-AL1/3-ST1A 0.4 | 28887 | 28888 | 0.001 | 1.8769 | 0.35 | 11 | 0 | 0.105 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 90 |  | 19696 | SWF | 0
19705 | 7014014_001001_009009_00020005_06001 | NAYY-J 4x50 | 21916 | 16750 | 0.003 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 19705 | SWF | 0
19804 | 7014014_001001_015015_00060008_06001 | NYY-J 4x50 | 21813 | 15068 | 0.08 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 19804 | SWF | 0
19907 | 7014014_001001_014014_00160017_06002 | NYY-J 4x35 | 29076 | 18562 | 0.017 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 19907 | SWF | 0
19969 | 7014014_001001_013013_00040005_06001 | NYY-J 4x35 | 29128 | 19990 | 0.004 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 19969 | SWF | 0
20023 | 7014014_001001_013013_00140015_06001 | NYY-J 4x35 | 29174 | 20772 | 0.016 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 20023 | SWF | 0
20045 | 7014014_001001_015015_00280029_06001 | NYY-J 4x35 | 29193 | 19231 | 0.044 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 20045 | SWF | 0
20483 | 7014014_001001_009009_00180025_06001 | NYY 4x10 | 29566 | 15999 | 0.005 | 1.8303 | 0.094562 | 0 | 0 | 0.075 | 1 | 1 | cs | TRUE | 7.3214 | 0.37825 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 20483 | SWF | 0
20668 | 7014014_001001_012012_00200021_06001 | NAYY-J 4x50 | 14434 | 21614 | 0.022 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 20668 | SWF | 0
20720 | 7014014_001001_012012_00080009_06001 | NYY-J 4x35 | 29775 | 29776 | 0.008 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 20720 | SWF | 0
20731 | 7014014_001001_009009_00120013_06001 | NYY-J 4x35 | 29784 | 24599 | 0.004 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 20731 | SWF | 0
20904 | 7014014_001001_007007_00010002_06002 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 18994 | 29929 | 0.169 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 20904 | SWF | 0
20954 | 7014014_001001_016016_00040005_06001 | NYY-J 4x35 | 29970 | 28420 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 20954 | SWF | 0
21044 | 7014014_001001_013013_00060007_06003 | NYY-J 4x35 | 20456 | 14482 | 0 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21044 | SWF | 0
21187 | 7014014_001001_014014_00040005_06001 | NYY-J 4x35 | 30154 | 17340 | 0.009 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21187 | SWF | 0
21435 | 7014014_001001_008008_00010002_06002 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 17137 | 30364 | 0.039 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 21435 | SWF | 0
21450 | 7014014_001001_009009_00100011_06001 | NYY-J 4x35 | 30375 | 28671 | 0.004 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21450 | SWF | 0
21462 | 7014014_001001_009009_00200021_06001 | NYY-J 4x35 | 30384 | 17318 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21462 | SWF | 0
21513 | 7014014_001001_012012_00220024_06002 | NYY-J 4x35 | 30425 | 20874 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21513 | SWF | 0
21533 | 7014014_001001_015015_00380039_06001 | NYY-J 4x50 | 30440 | 20933 | 0.022 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21533 | SWF | 0
21604 | 7014014_001001_015015_00090012_06001 | NYY-J 4x35 | 30500 | 14228 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21604 | SWF | 0
21826 | 7014014_001001_014014_00120013_06001 | NYY-J 4x50 | 30675 | 17374 | 0.011 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 21826 | SWF | 0
22056 | 7014014_001001_009009_00170019_06001 | NYY-J 4x35 | 30858 | 15818 | 0.002 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 22056 | SWF | 0
22318 | 7014014_001001_014014_00160017_06001 | NYY-J 4x35 | 31055 | 29076 | 0.034 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 22318 | SWF | 0
22433 | 7014014_001001_014014_00060007_06002 | NYY-J 4x35 | 18064 | 18587 | 0.001 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 22433 | SWF | 0
22664 | 7014014_001001_016016_00080009_06001 | NAYY-J 4x50 | 31332 | 18537 | 0.03 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 22664 | SWF | 0
22694 | 7014014_001001_012012_00220023_06001 | NYY-J 4x50 | 31358 | 21287 | 0.016 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 22694 | SWF | 0
22732 | 7014014_001001_016016_00020003_06001 | NAYY-J 4x50 | 31386 | 20781 | 0.002 | 0.641 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.144 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.564 | 0.33929 | 0 | 0 | 70 |  | 22732 | SWF | 0
23008 | 7014014_001001_009009_00010002_06002 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 31506 | 31507 | 0.089 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 23008 | SWF | 0
23091 | 7014014_001001_010010_00010002_06002 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 25098 | 31556 | 0.065 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 23091 | SWF | 0
24232 | 7014014_001001_012012_00010002_06003 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 31956 | 24001 | 0.001 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24232 | SWF | 0
24233 | 7014014_001001_012012_00020004_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 24001 | 22754 | 0.025 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24233 | SWF | 0
24234 | 7014014_001001_012012_00040006_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 22754 | 25047 | 0.039 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24234 | SWF | 0
24235 | 7014014_001001_012012_00060008_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 25047 | 29775 | 0.009 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24235 | SWF | 0
24236 | 7014014_001001_012012_00080010_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 29775 | 28887 | 0.001 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24236 | SWF | 0
24237 | 7014014_001001_012012_00100012_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 28887 | 26463 | 0.003 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24237 | SWF | 0
24238 | 7014014_001001_012012_00120014_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 26463 | 28047 | 0.005 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24238 | SWF | 0
24239 | 7014014_001001_012012_00140016_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 28047 | 22740 | 0.006 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24239 | SWF | 0
24240 | 7014014_001001_012012_00160018_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 22740 | 27775 | 0.002 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24240 | SWF | 0
24241 | 7014014_001001_012012_00180020_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 27775 | 21614 | 0.027 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24241 | SWF | 0
24923 | 7014014_001001_015015_00170019_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 31895 | 24953 | 0.014 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24923 | SWF | 0
24924 | 7014014_001001_015015_00150017_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 24953 | 23211 | 0.011 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24924 | SWF | 0
24925 | 7014014_001001_015015_00130015_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 23211 | 23091 | 0.007 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24925 | SWF | 0
24926 | 7014014_001001_015015_00090013_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 23091 | 30500 | 0.022 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24926 | SWF | 0
24927 | 7014014_001001_015015_00060009_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 30500 | 21813 | 0.022 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 24927 | SWF | 0
25373 | 7014014_001001_015015_00190020_06001 | NYY-J 4x35 | 31895 | 32317 | 0.005 | 0.52403 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.156 | 1 | 1 | cs | TRUE | 2.0961 | 0.34055 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 25373 | SWF | 0
25511 | 7014014_001001_015015_00060010_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 21813 | 23143 | 0.035 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 25511 | SWF | 0
25512 | 7014014_001001_015015_00100024_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 23143 | 23160 | 0.017 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 25512 | SWF | 0
25513 | 7014014_001001_015015_00240026_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 23160 | 26582 | 0.012 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 25513 | SWF | 0
25514 | 7014014_001001_015015_00260028_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 26582 | 29193 | 0.001 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 25514 | SWF | 0
25515 | 7014014_001001_015015_00280030_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 29193 | 32362 | 0.001 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 25515 | SWF | 0
25688 | 7014014_001001_012012_00200022_06001 | NYY-J 4x50 | 21614 | 31358 | 0.026 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 25688 | SWF | 0
25689 | 7014014_001001_012012_00220024_06001 | NYY-J 4x50 | 31358 | 30425 | 0.018 | 0.38696 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.185 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5478 | 0.33929 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 25689 | SWF | 0
25750 | 7014014_001001_012010_00200002_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 21614 | 25098 | 0.022 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 25750 | SWF | 0
26025 | 7014014_001001_009009_00160017_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 21629 | 30858 | 0.099 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 26025 | SWF | 0
26026 | 7014014_001001_009009_00170020_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 30858 | 30384 | 0.01 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 26026 | SWF | 0
26027 | 7014014_001001_009009_00200022_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 30384 | 23934 | 0.024 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 26027 | SWF | 0
26028 | 7014014_001001_009009_00220024_06001 | NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 23934 | 27406 | 0.007 | 0.1941 | 0.07477 | 1160 | 0 | 0.332 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.7766 | 0.29908 | 496.2 | 0.00393 | 70 |  | 26028 | SWF | 0
27219 | 7014014_001001_011011_00010002_06002 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 22749 | 32799 | 0.078 | 0.2067 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.8267 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 27219 | SWF | 0
27960 | 7014014_001001_012012_00010002_06002 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 31956 | 32957 | 0.098 | 0.2067 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.8267 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 27960 | SWF | 0
28389 | 7014014_001001_014014_00010002_06003 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 33039 | 24797 | 0.018 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28389 | SWF | 0
28390 | 7014014_001001_014014_00020004_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 24797 | 30154 | 0.014 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28390 | SWF | 0
28391 | 7014014_001001_014014_00040006_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 30154 | 22792 | 0.017 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28391 | SWF | 0
28392 | 7014014_001001_014014_00060008_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 22792 | 22980 | 0.014 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28392 | SWF | 0
28393 | 7014014_001001_014014_00080010_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 22980 | 26558 | 0.008 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28393 | SWF | 0
28394 | 7014014_001001_014014_00100012_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 26558 | 30675 | 0.019 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28394 | SWF | 0
28395 | 7014014_001001_014014_00120014_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 30675 | 27752 | 0.005 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28395 | SWF | 0
28396 | 7014014_001001_014014_00140016_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 27752 | 31055 | 0.008 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28396 | SWF | 0
28397 | 7014014_001001_014014_00160018_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 31055 | 26448 | 0.003 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28397 | SWF | 0
28398 | 7014014_001001_014014_00180020_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 26448 | 27801 | 0.017 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28398 | SWF | 0
28399 | 7014014_001001_014014_00200022_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 27801 | 22890 | 0.016 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28399 | SWF | 0
28400 | 7014014_001001_014014_00220024_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 22890 | 24017 | 0.007 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28400 | SWF | 0
28401 | 7014014_001001_014014_00240026_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 24017 | 23090 | 0.002 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28401 | SWF | 0
28402 | 7014014_001001_014014_00260028_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 23090 | 23942 | 0.015 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28402 | SWF | 0
28403 | 7014014_001001_014014_00280030_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 23942 | 23698 | 0.003 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28403 | SWF | 0
28404 | 7014014_001001_014014_00300032_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 23698 | 33040 | 0.05 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 28404 | SWF | 0
28780 | 7014014_001001_009009_00160018_06001 | NKBA 4x50sm 0.6/1kV | 21629 | 29566 | 0.039 | 0.3914 | 0.069115 | 760 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5656 | 0.27646 | 349.2 | 0.00393 | 80 |  | 28780 | SWF | 0
28781 | 7014014_001001_009009_00180026_06001 | NKBA 4x50sm 0.6/1kV | 29566 | 33120 | 0.02 | 0.3914 | 0.069115 | 760 | 0 | 0.19 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.5656 | 0.27646 | 349.2 | 0.00393 | 80 |  | 28781 | SWF | 0
29185 | 7014014_001001_015015_00010002_06003 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 33182 | 25060 | 0.035 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29185 | SWF | 0
29186 | 7014014_001001_015015_00020004_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 25060 | 26192 | 0.03 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29186 | SWF | 0
29187 | 7014014_001001_015015_00040006_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 26192 | 21813 | 0.06 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29187 | SWF | 0
29257 | 7014014_001001_015015_00190020_06002 | NS-Leitungstypen\15-AL1/3-ST1A 0.4 | 32317 | 23943 | 0.011 | 1.8769 | 0.35 | 11 | 0 | 0.105 | 1 | 1 | ol | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 90 |  | 29257 | SWF | 0
29344 | 7014014_001001_009015_00160040_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 21629 | 25704 | 0.032 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29344 | SWF | 0
29345 | 7014014_001001_015015_00380040_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 25704 | 30440 | 0.043 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29345 | SWF | 0
29346 | 7014014_001001_015015_00360038_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 30440 | 26686 | 0.161 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29346 | SWF | 0
29347 | 7014014_001001_015015_00340036_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 26686 | 23037 | 0.001 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29347 | SWF | 0
29348 | 7014014_001001_015015_00320034_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 23037 | 24325 | 0.014 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29348 | SWF | 0
29349 | 7014014_001001_015015_00110032_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 24325 | 25884 | 0.018 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29349 | SWF | 0
29350 | 7014014_001001_015015_00060011_06001 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 25884 | 21813 | 0.015 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 29350 | SWF | 0
29425 | 7014014_001001_013013_00010002_06003 | NYY-J 4x120 | 33231 | 26386 | 0.014 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29425 | SWF | 0
29426 | 7014014_001001_013013_00020004_06001 | NYY-J 4x120 | 26386 | 29128 | 0.007 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29426 | SWF | 0
29427 | 7014014_001001_013013_00040006_06001 | NYY-J 4x120 | 29128 | 24311 | 0.018 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29427 | SWF | 0
29428 | 7014014_001001_013013_00060008_06001 | NYY-J 4x120 | 24311 | 24961 | 0.025 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29428 | SWF | 0
29429 | 7014014_001001_013013_00080010_06001 | NYY-J 4x120 | 24961 | 24463 | 0.02 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29429 | SWF | 0
29430 | 7014014_001001_013013_00100012_06001 | NYY-J 4x120 | 24463 | 27023 | 0.001 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29430 | SWF | 0
29431 | 7014014_001001_013013_00120014_06001 | NYY-J 4x120 | 27023 | 29174 | 0.015 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29431 | SWF | 0
29432 | 7014014_001001_013013_00140016_06001 | NYY-J 4x120 | 29174 | 26300 | 0.001 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29432 | SWF | 0
29433 | 7014014_001001_013013_00160018_06001 | NYY-J 4x120 | 26300 | 24258 | 0.016 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29433 | SWF | 0
29434 | 7014014_001001_013013_00180020_06001 | NYY-J 4x120 | 24258 | 25619 | 0.011 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29434 | SWF | 0
29435 | 7014014_001001_013013_00200022_06001 | NYY-J 4x120 | 25619 | 27438 | 0.018 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29435 | SWF | 0
29436 | 7014014_001001_013013_00220024_06001 | NYY-J 4x120 | 27438 | 23790 | 0.008 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29436 | SWF | 0
29437 | 7014014_001001_013013_00240026_06001 | NYY-J 4x120 | 23790 | 23117 | 0.001 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29437 | SWF | 0
29438 | 7014014_001001_013009_00260016_06001 | NYY-J 4x120 | 23117 | 21629 | 0.031 | 0.15378 | 0.080425 | 0 | 0 | 0.313 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.61513 | 0.3217 | 0 | 0.00393 | 70 |  | 29438 | SWF | 0
30157 | 7014014_001001_009009_00010002_06003 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 31506 | 21916 | 0.109 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30157 | SWF | 0
30272 | 7014014_001001_013013_00010002_06002 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 33231 | 33378 | 0.078 | 0.2067 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.8267 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30272 | SWF | 0
30384 | 7014014_001001_014014_00010002_06002 | NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 33039 | 33399 | 0.099 | 0.2067 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.8267 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30384 | SWF | 0
30592 | 7014014_001001_015015_00010002_06002 | NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 33182 | 33432 | 0.064 | 0.1255 | 0.073199 | 1320.0001 | 0 | 0.426 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.5021 | 0.2928 | 588.1 | 0.00393 | 70 |  | 30592 | SWF | 0
30738 | 7014014_001001_009009_00020006_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 21916 | 27216 | 0.022 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30738 | SWF | 0
30739 | 7014014_001001_009009_00060008_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 27216 | 24392 | 0.012 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30739 | SWF | 0
30740 | 7014014_001001_009009_00080010_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 24392 | 30375 | 0.01 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30740 | SWF | 0
30741 | 7014014_001001_009009_00100012_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 30375 | 29784 | 0.007 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30741 | SWF | 0
30742 | 7014014_001001_009009_00120014_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 29784 | 27261 | 0.033 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30742 | SWF | 0
30743 | 7014014_001001_009009_00140016_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 27261 | 21629 | 0.015 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 30743 | SWF | 0
32131 | 7014014_001001_016016_00010002_06002 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 33609 | 33610 | 0.088 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32131 | SWF | 0
32242 | 7014014_001001_009009_00020016_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 21916 | 21629 | 0.099 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32242 | SWF | 0
32336 | 7014014_001001_017017_00010002_06002 | NYY-J 3x70SM 0.6/1kV | 33643 | 28390 | 0.153 | 0.2686 | 0.07477 | 1130 | 0 | 0.276 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.0745 | 0.29908 | 477.8 | 0.00393 | 70 |  | 32336 | SWF | 0
32337 | 7014014_001001_017017_00020004_06001 | NYY-J 3x70SM 0.6/1kV | 28390 | 25123 | 0.026 | 0.2686 | 0.07477 | 1130 | 0 | 0.276 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.0745 | 0.29908 | 477.8 | 0.00393 | 70 |  | 32337 | SWF | 0
32338 | 7014014_001001_017017_00040006_06001 | NYY-J 3x70SM 0.6/1kV | 25123 | 33644 | 0 | 0.2686 | 0.07477 | 1130 | 0 | 0.276 | 1 | 1 | cs | TRUE | 1.0745 | 0.29908 | 477.8 | 0.00393 | 70 |  | 32338 | SWF | 0
32412 | 7014014_001001_016016_00010002_06003 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 33609 | 31386 | 0.05 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32412 | SWF | 0
32413 | 7014014_001001_016016_00020004_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 31386 | 29970 | 0.002 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32413 | SWF | 0
32414 | 7014014_001001_016016_00040006_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 29970 | 25493 | 0.012 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32414 | SWF | 0
32415 | 7014014_001001_016016_00060008_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 25493 | 31332 | 0.017 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32415 | SWF | 0
32416 | 7014014_001001_016016_00080010_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 31332 | 25092 | 0.001 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32416 | SWF | 0
32417 | 7014014_001001_016009_00100002_06001 | NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 25092 | 21916 | 0.026 | 0.165 | 0.080425 | 830 | 0 | 0.307 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0.66 | 0.3217 | 385.9 | 0.00403 | 70 |  | 32417 | SWF | 0
33069 | 7014014_001001_001001_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 23134 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33069 | SWF | 0
33071 | 7014014_001001_002002_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 23285 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33071 | SWF | 0
33086 | 7014014_001001_003003_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 23512 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33086 | SWF | 0
33125 | 7014014_001001_004004_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 24239 | 22303 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33125 | SWF | 0
33137 | 7014014_001001_005005_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 24339 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33137 | SWF | 0
33265 | 7014014_001001_006006_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 26551 | 22303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33265 | SWF | 0
33450 | 7014014_001001_007007_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 29929 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33450 | SWF | 0
33491 | 7014014_001001_008008_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 30364 | 22303 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33491 | SWF | 0
33583 | 7014014_001001_009009_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 31507 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33583 | SWF | 0
33593 | 7014014_001001_010010_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 31556 | 22303 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33593 | SWF | 0
33818 | 7014014_001001_011011_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 32799 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33818 | SWF | 0
33861 | 7014014_001001_012012_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 32957 | 22303 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 33861 | SWF | 0
34008 | 7014014_001001_013013_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 33378 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 34008 | SWF | 0
34016 | 7014014_001001_014014_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 33399 | 22303 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 34016 | SWF | 0
34027 | 7014014_001001_015015_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 33432 | 22303 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 34027 | SWF | 0
34120 | 7014014_001001_016016_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 33610 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 34120 | SWF | 0
34136 | 7014014_001001_017017_00010002_06001 | NS-Leitungstyp_fiktiv | 33643 | 22303 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | cs | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0.00403 | 80 |  | 34136 | SWF | 0

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial | tap_set_vm_pu | description | equipment
90 | 6014014_000000_000000_00000000_05001 | MSNS_0008 | 22302 | 22303 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.04 | 0.7627 | 0.556 | 0.3 | 150 | [6 empty] | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9 | 1

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44
13063 | 648498.5709 | 5509679.4317 | 648499.0735 | 5509677.2228 | 648500.2554 | 5509677.4363 | 648500.3543 | 5509677.0016 | 648500.5761 | 5509676.0265
13074 | 648427.9943 | 5509710.0469 | 648432.9788 | 5509737.3184 | 648433.9365 | 5509748.6408 | 648435.0029 | 5509762.0002 | 648434.9042 | 5509764.9943 | 648435.7645 | 5509765.0267 | 648436.7638 | 5509765.0643
13081 | 648435.8333 | 5509670.8505 | 648436.0692 | 5509668.9553 | 648434.4012 | 5509668.6317 | 648434.4963 | 5509668.1409 | 648434.6864 | 5509667.1591
13119 | 648437.9642 | 5509636.2397 | 648438.6021 | 5509636.5949 | 648438.8065 | 5509636.2675 | 648439.4617 | 5509636.6238 | 648440.3341 | 5509637.1127
13159 | 648518.0613 | 5509698.123 | 648516.4265 | 5509705.6214 | 648524.794 | 5509707.3441 | 648524.8056 | 5509707.3473 | 648526.192 | 5509707.6318 | 648526.1638 | 5509708.1285 | 648525.9556 | 5509711.8061 | 648524.9724 | 5509711.6223 | 648523.9894 | 5509711.4384
13217 | 648507.1069 | 5509583.0897 | 648509.4011 | 5509585.8614
13305 | 648446.9725 | 5509625.7558 | 648439.6877 | 5509619.1916 | 648438.9448 | 5509618.5222
13365 | 648593.932 | 5509775.4275 | 648592.3584 | 5509775.3228 | 648585.0184 | 5509768.4528 | 648582.503 | 5509765.991 | 648578.621 | 5509762.3531 | 648576.0232 | 5509765.1382 | 648576.0152 | 5509765.1303 | 648572.0657 | 5509761.4647 | 648570.0475 | 5509759.5922 | 648569.3144 | 5509758.912
13417 | 648515.297 | 5509579.2636 | 648513.32 | 5509573.6565 | 648517.5504 | 5509571.087 | 648517.0664 | 5509570.3369 | 648516.5243 | 5509569.4966
13419 | 648655.94 | 5509725.2141 | 648656.9774 | 5509726.1726 | 648657.7119 | 5509726.8512
13447 | 648433.532 | 5509861.6537 | 648434.2252 | 5509861.8065 | 648433.9473 | 5509863.1531 | 648434.6215 | 5509863.3018 | 648437.0709 | 5509863.8418 | 648439.5219 | 5509865.5341 | 648442.6308 | 5509866.2196 | 648445.6741 | 5509866.8897 | 648445.9999 | 5509865.4309 | 648446.1503 | 5509864.7249 | 648448.4292 | 5509856.7677 | 648448.7045 | 5509855.8063
13463 | 648485.5932 | 5509721.0262 | 648485.515 | 5509721.4762
13473 | 648618.4843 | 5509766.136 | 648618.492 | 5509767.643 | 648621.143 | 5509770.1026 | 648621.7297 | 5509770.647 | 648622.4628 | 5509771.3271
13490 | 648607.1318 | 5509778.4187 | 648610.7001 | 5509780.9714 | 648613.3029 | 5509783.0003 | 648612.9945 | 5509783.3938 | 648612.3778 | 5509784.181
13542 | 648660.8431 | 5509719.9451 | 648667.0316 | 5509726.3505 | 648672.2295 | 5509732.5662 | 648676.2515 | 5509737.3751 | 648680.3292 | 5509740.8917 | 648679.7418 | 5509741.5729 | 648679.0887 | 5509742.3301
13615 | 648485.7957 | 5509719.6334 | 648486.3182 | 5509717.0959 | 648485.3083 | 5509716.0778 | 648483.703 | 5509705.6163 | 648478.9999 | 5509702.4551 | 648470.5144 | 5509701.409 | 648466.6068 | 5509700.7508 | 648462.8643 | 5509700.4477 | 648459.6846 | 5509700.1706 | 648455.6459 | 5509699.9664 | 648449.744 | 5509699.8148 | 648447.1924 | 5509699.9148 | 648443.8988 | 5509700.1522 | 648441.3604 | 5509700.431 | 648435.4504 | 5509700.986 | 648432.7635 | 5509701.1998 | 648427.6592 | 5509701.8802 | 648425.8595 | 5509702.1227 | 648424.8719 | 5509702.253 | 648424.9314 | 5509702.641 | 648425.1807 | 5509704.2677 | 648425.7164 | 5509707.7161 | 648425.7538 | 5509708.2259 | 648425.9635 | 5509709.5773 | 648428.5875 | 5509709.088
13848 | 648410.5684 | 5509703.611 | 648414.7071 | 5509703.1674 | 648421.4517 | 5509702.4447 | 648425.6944 | 5509701.9501 | 648427.7247 | 5509701.6765 | 648432.7437 | 5509701.0007 | 648435.43 | 5509700.7871 | 648441.3419 | 5509700.2319 | 648443.8838 | 5509699.953 | 648447.1814 | 5509699.7153 | 648449.7568 | 5509699.6152 | 648455.6602 | 5509699.7668 | 648459.7011 | 5509699.9742 | 648462.8764 | 5509700.2482 | 648466.6213 | 5509700.5516 | 648470.5418 | 5509701.2109 | 648479.0784 | 5509702.2668 | 648483.8874 | 5509705.4993 | 648485.4961 | 5509715.9832 | 648486.5356 | 5509717.031 | 648486.0038 | 5509719.6135
14029 | 648532.667 | 5509572.1845 | 648531.1391 | 5509571.2704
14116 | 648433.7549 | 5509860.3717 | 648434.8296 | 5509860.6086 | 648434.3597 | 5509862.8857 | 648434.7013 | 5509862.961 | 648439.7775 | 5509864.0801 | 648439.9241 | 5509863.37 | 648440.1263 | 5509862.3907
14265 | 648377.4154 | 5509785.7531 | 648376.6957 | 5509785.8397 | 648375.7028 | 5509785.9592
14275 | 648528.4765 | 5509572.7004 | 648522.8984 | 5509566.0997 | 648522.2529 | 5509565.3359
14276 | 648689.9915 | 5509706.9689 | 648685.2339 | 5509712.0826 | 648684.8933 | 5509712.4487 | 648684.603 | 5509712.1769 | 648683.873 | 5509711.4934
14339 | 648419.9657 | 5509680.5559 | 648421.6549 | 5509680.8894 | 648422.6359 | 5509681.0831
14354 | 648513.722 | 5509580.0098 | 648516.4942 | 5509583.168 | 648517.1539 | 5509583.9195
14583 | 648518.0613 | 5509698.123 | 648517.9618 | 5509697.6407 | 648517.6479 | 5509697.7532 | 648516.2904 | 5509701.4846 | 648512.1028 | 5509701.0075 | 648492.9009 | 5509698.5451 | 648489.089 | 5509697.9992 | 648487.1789 | 5509697.4844 | 648485.5241 | 5509696.9219 | 648484.2403 | 5509696.6451 | 648483.3134 | 5509696.8491 | 648482.558 | 5509698.6704 | 648481.9644 | 5509700.4986 | 648480.974 | 5509703.4922 | 648480.326 | 5509706.1789 | 648480.3995 | 5509708.5941 | 648487.695 | 5509715.4125 | 648487.9815 | 5509719.4218
14603 | 648436.0359 | 5509824.2531 | 648438.3114 | 5509824.5112 | 648439.305 | 5509824.6239
14629 | 648509.4011 | 5509585.8614 | 648509.5167 | 5509586.8121 | 648516.801 | 5509594.7335 | 648517.9538 | 5509596.116 | 648515.8347 | 5509598.3167 | 648515.141 | 5509599.037
14654 | 648433.2129 | 5509748.3712 | 648433.7371 | 5509748.8287 | 648434.1412 | 5509748.8574 | 648434.3952 | 5509748.7 | 648434.5072 | 5509748.2718
14666 | 648603.7907 | 5509764.8277 | 648602.9038 | 5509764.0253 | 648602.1623 | 5509763.3544
14681 | 648396.9231 | 5509698.4232 | 648397.8159 | 5509698.8736 | 648400.9279 | 5509705.5466 | 648401.1202 | 5509705.8124 | 648401.4187 | 5509705.9291 | 648401.9772 | 5509705.6923 | 648404.4591 | 5509704.4208 | 648407.2217 | 5509702.4106 | 648408.585 | 5509702.2354 | 648410.4271 | 5509702.3988 | 648414.5531 | 5509701.9773 | 648421.3497 | 5509701.2492 | 648425.9438 | 5509700.9326 | 648427.3457 | 5509700.7436 | 648432.6316 | 5509699.9065 | 648435.3206 | 5509699.6931 | 648441.2393 | 5509699.1371 | 648443.8336 | 5509698.8552 | 648447.1153 | 5509698.6187 | 648449.8273 | 5509698.5173 | 648455.7389 | 5509698.6692 | 648459.7916 | 5509698.894 | 648462.9433 | 5509699.1514 | 648466.7008 | 5509699.4556 | 648470.6796 | 5509700.1198 | 648479.473 | 5509701.2065 | 648484.9012 | 5509704.8553 | 648486.5289 | 5509715.4627 | 648487.7312 | 5509716.6745 | 648487.1485 | 5509719.5041
14741 | 648423.299 | 5509837.0856 | 648422.6792 | 5509837.7046 | 648419.6656 | 5509837.7927 | 648418.666 | 5509837.8219
14813 | 648435.422 | 5509792.1986 | 648435.9781 | 5509791.4237 | 648437.5899 | 5509791.5172 | 648444.7727 | 5509791.8038 | 648447.4087 | 5509791.3176 | 648447.4981 | 5509788.3736 | 648447.5285 | 5509787.3741
14962 | 648421.2354 | 5509854.2111 | 648420.1177 | 5509854.2559 | 648419.1185 | 5509854.2961
15168 | 648424.6461 | 5509664.0896 | 648416.558 | 5509660.3605 | 648412.5322 | 5509665.2254 | 648411.8389 | 5509664.6515 | 648411.0685 | 5509664.0139
15337 | 648668.9104 | 5509712.4497 | 648669.0662 | 5509712.3843 | 648669.1989 | 5509712.2301 | 648669.1398 | 5509712.0667 | 648668.8791 | 5509712.0953 | 648668.5656 | 5509712.3532 | 648668.3705 | 5509712.6986 | 648668.3457 | 5509712.8899 | 648668.4069 | 5509713.0409 | 648668.5857 | 5509713.2638 | 648668.7424 | 5509713.4864
15344 | 648434.6678 | 5509772.7969 | 648435.5809 | 5509772.8654 | 648436.5781 | 5509772.9403
15436 | 648474.7166 | 5509676.4835 | 648475.3783 | 5509672.9577 | 648478.189 | 5509664.1391 | 648479.3227 | 5509661.0844 | 648484.1423 | 5509657.897 | 648484.9764 | 5509657.3454
15448 | 648554.5153 | 5509709.5774 | 648552.612 | 5509718.9776 | 648551.7714 | 5509722.4791 | 648551.6067 | 5509723.1597 | 648550.1163 | 5509729.344 | 648549.8821 | 5509730.3162
15480 | 648424.2146 | 5509782.1176 | 648424.0137 | 5509781.2679 | 648423.3789 | 5509781.2697 | 648422.1668 | 5509781.247 | 648413.2422 | 5509781.9844 | 648410.4197 | 5509782.563 | 648409.7715 | 5509782.8694 | 648409.6987 | 5509783.2235 | 648409.4373 | 5509784.4967 | 648409.4583 | 5509785.759 | 648410.1619 | 5509785.8015
15484 | 648508.4154 | 5509695.8775 | 648508.3067 | 5509696.8715 | 648508.2092 | 5509697.7627 | 648512.1802 | 5509698.1971 | 648512.198 | 5509698.1991 | 648514.7091 | 5509698.0652 | 648514.7226 | 5509698.071 | 648516.7267 | 5509698.2887 | 648516.9436 | 5509696.3071 | 648517.2629 | 5509695.9699 | 648517.8797 | 5509695.9836 | 648518.2243 | 5509696.471 | 648517.8873 | 5509696.9042
15515 | 648376.6636 | 5509632.9539 | 648377.5501 | 5509632.824 | 648378.0226 | 5509632.4113 | 648378.345 | 5509632.0921 | 648381.7652 | 5509628.3369 | 648382.0146 | 5509628.5938 | 648382.7113 | 5509629.3111
15903 | 648424.1478 | 5509763.5949 | 648424.5822 | 5509763.0487 | 648424.609 | 5509762.5745 | 648424.3871 | 5509762.3485 | 648422.7214 | 5509762.5386 | 648421.7121 | 5509762.6539 | 648421.7196 | 5509762.8593
16030 | 648435.7522 | 5509834.8829 | 648439.4165 | 5509835.4032 | 648440.4066 | 5509835.5438
16114 | 648440.2091 | 5509872.4563 | 648439.9585 | 5509874.644 | 648439.8447 | 5509875.6375
16305 | 648615.9553 | 5509751.6364 | 648615.3298 | 5509751.0574 | 648614.5126 | 5509751.9357 | 648614.2555 | 5509751.6982 | 648613.521 | 5509751.0196
16397 | 648689.9915 | 5509706.9689 | 648697.4854 | 5509713.8042 | 648703.9611 | 5509719.9611 | 648703.3999 | 5509720.6618 | 648702.7748 | 5509721.4423
16504 | 648465.3112 | 5509828.9938 | 648465.4071 | 5509827.9984 | 648466.011 | 5509821.723 | 648466.1417 | 5509820.329 | 648466.1517 | 5509818.9676 | 648464.8669 | 5509816.8797 | 648453.6887 | 5509810.7632 | 648440.497 | 5509809.7012 | 648425.3697 | 5509809.6411 | 648423.3114 | 5509809.6097 | 648422.3938 | 5509808.5443 | 648421.6022 | 5509806.841 | 648421.5442 | 5509806.4454 | 648421.5396 | 5509805.9735
16638 | 648420.7033 | 5509806.6812 | 648421.2468 | 5509806.676 | 648421.24 | 5509805.9763
16640 | 648583.9357 | 5509709.6299 | 648584.4087 | 5509707.1208 | 648584.594 | 5509706.1382
16764 | 648435.3509 | 5509808.0484 | 648447.9211 | 5509808.861 | 648447.3776 | 5509813.4703 | 648447.2605 | 5509814.4634
16860 | 648429.6445 | 5509723.4688 | 648430.6906 | 5509723.4443 | 648431.6903 | 5509723.4209
16927 | 648477.2156 | 5509597.0989 | 648479.4216 | 5509599.3315 | 648480.1244 | 5509600.0428
16942 | 648487.1158 | 5509678.0362 | 648487.491 | 5509674.8043 | 648487.6063 | 5509673.8109
17035 | 648485.8997 | 5509719.6234 | 648486.4269 | 5509717.0635 | 648485.4022 | 5509716.0305 | 648483.7952 | 5509705.5578 | 648479.0425 | 5509702.3632 | 648470.5281 | 5509701.31 | 648466.614 | 5509700.6512 | 648462.8703 | 5509700.348 | 648459.6929 | 5509700.0724 | 648455.653 | 5509699.8666 | 648449.7504 | 5509699.715 | 648447.1869 | 5509699.8151 | 648443.8913 | 5509700.0526 | 648441.3512 | 5509700.3314 | 648435.4402 | 5509700.8866 | 648432.7534 | 5509701.1003 | 648427.6729 | 5509701.7809 | 648425.7812 | 5509702.0359 | 648421.46 | 5509702.5443 | 648414.72 | 5509703.2666 | 648409.3506 | 5509703.842 | 648405.6901 | 5509706.1366
17042 | 648452.0567 | 5509620.18 | 648453.4519 | 5509621.0508 | 648454.3003 | 5509621.5803
17070 | 648599.1321 | 5509786.9325 | 648599.5196 | 5509787.7616 | 648609.6918 | 5509795.7589 | 648610.0861 | 5509796.0689 | 648610.6799 | 5509795.311 | 648611.2967 | 5509794.5239
17183 | 648593.1818 | 5509776.2319 | 648591.7968 | 5509775.0337 | 648590.6207 | 5509776.3004 | 648589.9403 | 5509777.0332
17563 | 648435.6228 | 5509793.0078 | 648436.0055 | 5509792.1235 | 648437.5926 | 5509792.2179 | 648440.2592 | 5509792.3241 | 648441.1531 | 5509792.3596 | 648442.9685 | 5509792.4321 | 648444.8228 | 5509792.506 | 648449.7344 | 5509791.6273 | 648455.1545 | 5509790.6589 | 648456.1389 | 5509790.483
17580 | 648436.8801 | 5509694.2428 | 648436.7957 | 5509695.2393 | 648436.736 | 5509695.9454 | 648432.421 | 5509696.474 | 648428.5241 | 5509696.6074 | 648424.7982 | 5509696.4129 | 648425.4987 | 5509701.9317 | 648421.4432 | 5509702.3451 | 648414.6943 | 5509703.0682 | 648410.5582 | 5509703.5115 | 648410.5684 | 5509703.611
17776 | 648423.6951 | 5509824.9324 | 648420.2002 | 5509825.1419 | 648419.202 | 5509825.2018
17824 | 648418.2643 | 5509885.4013 | 648406.2063 | 5509881.1234 | 648405.9116 | 5509881.0329 | 648402.444 | 5509879.8734 | 648402.1599 | 5509880.7272 | 648399.8552 | 5509887.6516 | 648398.9066 | 5509887.3365 | 648397.9576 | 5509887.0212
17982 | 648376.5426 | 5509778.4564 | 648376.542 | 5509778.4564 | 648376.1572 | 5509775.2295 | 648375.4375 | 5509775.3161 | 648374.4447 | 5509775.4355
18024 | 648435.048 | 5509852.8402 | 648436.7409 | 5509853.1614 | 648437.7233 | 5509853.3478
18141 | 648396.9231 | 5509698.4232 | 648397.1483 | 5509697.9768
18183 | 648434.5072 | 5509748.2718 | 648434.0302 | 5509745.5966 | 648434.0568 | 5509745.0629 | 648434.3457 | 5509744.6739 | 648434.7156 | 5509744.6456 | 648435.7127 | 5509744.5696
18360 | 648468.2477 | 5509603.4638 | 648469.0423 | 5509604.2466 | 648469.7547 | 5509604.9483
18389 | 648500.8931 | 5509679.7008 | 648500.8176 | 5509680.3999 | 648503.1892 | 5509680.6725 | 648503.0886 | 5509681.5379 | 648502.9731 | 5509682.5312
18418 | 648492.0372 | 5509589.7579 | 648493.4589 | 5509591.509 | 648496.3782 | 5509594.9956 | 648497.0202 | 5509595.7624
18697 | 648492.427 | 5509678.6954 | 648492.1909 | 5509680.2193 | 648492.0379 | 5509681.2075
19122 | 648391.8285 | 5509653.6076 | 648392.9893 | 5509651.8409 | 648393.5384 | 5509651.0051
19154 | 648422.6982 | 5509753.363 | 648422.403 | 5509753.5937 | 648421.615 | 5509754.2095
19437 | 648624.9848 | 5509740.8086 | 648625.1307 | 5509740.9453 | 648625.6231 | 5509740.42 | 648627.0337 | 5509738.5496 | 648623.0958 | 5509734.8966 | 648621.8531 | 5509736.1984 | 648621.1627 | 5509736.9217
19454 | 648421.0661 | 5509847.2314 | 648419.7753 | 5509847.573 | 648418.8086 | 5509847.8288
19696 | 648484.5356 | 5509677.7157 | 648484.3782 | 5509678.7034
19705 | 648421.14 | 5509805.9773 | 648421.1434 | 5509806.3271 | 648420.7865 | 5509806.3305 | 648420.7759 | 5509805.2464 | 648420.7662 | 5509804.2464
19804 | 648625.0463 | 5509740.7429 | 648625.4111 | 5509741.0848 | 648620.4862 | 5509746.5467 | 648615.477 | 5509752.0101 | 648609.3362 | 5509758.7075 | 648597.7862 | 5509771.1482 | 648585.4567 | 5509784.3685 | 648573.0838 | 5509797.6585 | 648572.2911 | 5509796.9206 | 648571.5592 | 5509796.2391
19907 | 648498.4836 | 5509621.9912 | 648500.0239 | 5509623.1705 | 648503.4701 | 5509625.3344 | 648505.4398 | 5509626.7011 | 648509.6201 | 5509620.8012 | 648510.1982 | 5509619.9852
19969 | 648430.9784 | 5509730.6041 | 648432.0444 | 5509730.5896 | 648432.2166 | 5509731.4873 | 648433.0447 | 5509731.476 | 648434.0446 | 5509731.4624
20023 | 648435.3678 | 5509807.5335 | 648447.9195 | 5509808.5103 | 648448.0529 | 5509807.3263 | 648448.1797 | 5509806.2007 | 648448.2916 | 5509805.207
20045 | 648598.4603 | 5509787.676 | 648599.3084 | 5509787.7227 | 648617.0182 | 5509801.6462 | 648624.1961 | 5509807.2886 | 648631.2721 | 5509812.8491 | 648631.9278 | 5509812.0131 | 648632.5449 | 5509811.2262
20483 | 648435.1046 | 5509854.8823 | 648432.8581 | 5509854.7335 | 648432.9714 | 5509853.0223 | 648433.0375 | 5509852.0245
20668 | 648528.3782 | 5509683.3512 | 648529.2157 | 5509682.8049 | 648529.6886 | 5509682.4963 | 648530.77 | 5509679.07 | 648530.68 | 5509678.82 | 648530.64 | 5509678.57 | 648530.49 | 5509678.51 | 648530.34 | 5509678.62 | 648530.26 | 5509678.94 | 648530.32 | 5509679.21 | 648530.54 | 5509679.27 | 648530.72 | 5509679.18 | 648530.76 | 5509678.97 | 648530.8 | 5509678.52 | 648530.7682 | 5509674.4578 | 648530.6056 | 5509674.2646 | 648530.3949 | 5509674.0855 | 648529.7715 | 5509673.8811 | 648525.9892 | 5509673.3293 | 648525.1942 | 5509673.472 | 648524.4048 | 5509673.8616 | 648523.9933 | 5509674.5405 | 648523.5815 | 5509676.1879 | 648522.907 | 5509677.1115
20720 | 648483.9186 | 5509677.6384 | 648482.9523 | 5509678.3832 | 648480.3988 | 5509678.5252 | 648476.634 | 5509678.7102 | 648476.5692 | 5509679.0773
20731 | 648422.7661 | 5509853.349 | 648422.8963 | 5509853.6849 | 648423.2126 | 5509853.6402 | 648423.284 | 5509853.3586 | 648423.2577 | 5509852.9912 | 648422.7032 | 5509852.9088 | 648421.2354 | 5509854.2111
20904 | 648390.6686 | 5509733.7784 | 648390.6114 | 5509734.7767 | 648390.2165 | 5509741.665 | 648390.4982 | 5509741.9893 | 648408.9353 | 5509743.5147 | 648421.5641 | 5509741.4366 | 648422.378 | 5509741.2917 | 648422.5935 | 5509741.1041 | 648422.6478 | 5509740.6496 | 648422.5213 | 5509739.3306 | 648419.0883 | 5509722.0699 | 648419.9369 | 5509720.605 | 648418.1118 | 5509712.1129 | 648417.0207 | 5509705.511 | 648416.3383 | 5509704.551 | 648415.3189 | 5509703.4575 | 648415.0904 | 5509703.3262 | 648415.0594 | 5509703.1166 | 648414.7369 | 5509702.5967 | 648414.2286 | 5509702.3728 | 648413.7774 | 5509702.6165 | 648413.6814 | 5509703.0411 | 648413.9392 | 5509703.3048 | 648414.6178 | 5509703.399 | 648415.4875 | 5509703.3369 | 648415.6283 | 5509703.32 | 648421.4731 | 5509702.6938 | 648425.0046 | 5509701.5882 | 648427.5826 | 5509701.2784 | 648432.6986 | 5509700.553 | 648435.3847 | 5509700.3396 | 648441.2999 | 5509699.784 | 648443.8492 | 5509699.5048 | 648447.1567 | 5509699.2665 | 648449.7821 | 5509699.1659 | 648455.6907 | 5509699.3178 | 648459.7375 | 5509699.5315 | 648462.9047 | 5509699.7996 | 648466.6564 | 5509700.1034 | 648470.6023 | 5509700.7651 | 648479.1993 | 5509701.8058 | 648484.2948 | 5509705.2334 | 648485.9193 | 5509715.7016 | 648486.1552 | 5509717.1445 | 648485.6426 | 5509719.6333
20954 | 648423.6063 | 5509751.6599 | 648423.7573 | 5509751.838 | 648423.5892 | 5509752.2253 | 648422.6982 | 5509753.363
21044 | 648435.7127 | 5509744.5696 | 648436.2113 | 5509744.5315
21187 | 648429.1986 | 5509651.0556 | 648422.004 | 5509647.5465 | 648421.1052 | 5509647.1081
21435 | 648492.5491 | 5509702.5213 | 648492.7723 | 5509701.5465 | 648492.8725 | 5509701.1088 | 648492.8584 | 5509700.9822 | 648492.3926 | 5509700.6588 | 648492.1342 | 5509700.316 | 648492.2484 | 5509699.3334 | 648491.6745 | 5509698.6725 | 648489.0198 | 5509698.2923 | 648487.0767 | 5509697.7647 | 648485.4337 | 5509697.208 | 648484.2451 | 5509696.9562 | 648483.5291 | 5509697.1141 | 648482.841 | 5509698.7965 | 648481.2683 | 5509703.592 | 648480.6281 | 5509706.2166 | 648480.6983 | 5509708.4628 | 648487.8213 | 5509715.1198 | 648488.1904 | 5509719.3984
21450 | 648422.9829 | 5509846.7696 | 648423.1248 | 5509847.0403 | 648423.4954 | 5509846.9633 | 648423.5161 | 5509846.4467 | 648423.0937 | 5509846.3669 | 648421.0661 | 5509847.2314
21462 | 648380.4141 | 5509809.479 | 648379.6011 | 5509809.5877 | 648378.6099 | 5509809.7202
21513 | 648518.8769 | 5509641.7769 | 648521.1951 | 5509638.3953 | 648521.7605 | 5509637.5705
21533 | 648476.0599 | 5509873.9008 | 648476.6557 | 5509871.5759 | 648478.7124 | 5509863.677 | 648484.808 | 5509857.1582 | 648485.2178 | 5509856.7199 | 648486.0963 | 5509857.5211 | 648486.8352 | 5509858.1949
21604 | 648640.9162 | 5509741.8711 | 648641.696 | 5509742.5975 | 648642.4277 | 5509743.2792
21826 | 648464.6214 | 5509606.5749 | 648464.6963 | 5509606.6421 | 648463.0695 | 5509608.0377 | 648462.8744 | 5509607.8297 | 648460.2152 | 5509603.7338 | 648458.6494 | 5509601.3187 | 648457.8807 | 5509600.6282
22056 | 648381.6777 | 5509819.6012 | 648380.8604 | 5509819.7103 | 648379.8692 | 5509819.8426
22318 | 648474.5479 | 5509598.6715 | 648475.9703 | 5509601.8869 | 648482.7447 | 5509608.2705 | 648490.0137 | 5509616.4994 | 648493.8039 | 5509618.4106 | 648498.4836 | 5509621.9912
22433 | 648440.3341 | 5509637.1127 | 648440.7703 | 5509637.3571
22664 | 648424.2654 | 5509780.8487 | 648424.2076 | 5509781.0276 | 648423.9708 | 5509781.168 | 648423.3782 | 5509781.1697 | 648422.1375 | 5509781.1993 | 648413.2313 | 5509781.9356 | 648410.3998 | 5509782.5161 | 648409.3059 | 5509782.8405 | 648401.3197 | 5509787.6604 | 648397.0029 | 5509788.367 | 648396.016 | 5509788.5285
22694 | 648525.833 | 5509658.1189 | 648531.8643 | 5509648.2072 | 648534.6643 | 5509646.4405 | 648535.51 | 5509645.9069
22732 | 648423.4383 | 5509749.3509 | 648423.2401 | 5509749.7173 | 648422.2154 | 5509749.9176 | 648421.2339 | 5509750.1095
23008 | 648412.8232 | 5509703.0087 | 648411.7177 | 5509703.6416 | 648411.7218 | 5509703.6884 | 648412.5046 | 5509703.6045 | 648414.7328 | 5509703.3657 | 648421.4682 | 5509702.644 | 648425.0912 | 5509702.3237 | 648427.6713 | 5509701.976 | 648432.7734 | 5509701.2993 | 648435.4714 | 5509701.0844 | 648441.3696 | 5509700.5305 | 648443.9063 | 5509700.2518 | 648447.1975 | 5509700.0146 | 648449.7376 | 5509699.9146 | 648455.6387 | 5509700.0662 | 648459.6764 | 5509700.2688 | 648462.8583 | 5509700.5474 | 648466.5995 | 5509700.8505 | 648470.5059 | 5509701.5087 | 648478.9709 | 5509702.5561 | 648483.6108 | 5509705.6749 | 648485.2144 | 5509716.1251 | 648486.2096 | 5509717.1283 | 648485.6916 | 5509719.6433
23091 | 648517.8873 | 5509696.9042 | 648517.3192 | 5509697.6336 | 648515.9678 | 5509701.3479 | 648512.1255 | 5509700.9183 | 648492.9294 | 5509698.4482 | 648489.1409 | 5509697.9056 | 648487.2286 | 5509697.3938 | 648485.5589 | 5509696.8281 | 648484.2153 | 5509696.5409 | 648483.2423 | 5509696.7589 | 648482.4657 | 5509698.6573 | 648481.8671 | 5509700.4839 | 648480.8849 | 5509703.4761 | 648480.2269 | 5509706.173 | 648480.3037 | 5509708.6415 | 648487.587 | 5509715.4485 | 648488.492 | 5509716.4477 | 648487.8771 | 5509719.4335
24232 | 648419.6987 | 5509681.6721 | 648419.8689 | 5509680.9295 | 648419.9657 | 5509680.5559
24233 | 648422.7863 | 5509669.6748 | 648423.0753 | 5509668.5175 | 648423.8454 | 5509668.6541 | 648435.8333 | 5509670.8505
24234 | 648446.1795 | 5509672.7451 | 648456.9194 | 5509674.3566 | 648474.7166 | 5509676.4835
24235 | 648483.9186 | 5509677.6384
24236 | 648484.5356 | 5509677.7157
24237 | 648484.7223 | 5509677.7391 | 648486.0073 | 5509677.8973 | 648487.1158 | 5509678.0362
24238 | 648492.427 | 5509678.6954
24239 | 648493.1589 | 5509678.7879 | 648495.3732 | 5509679.061 | 648498.5709 | 5509679.4317
24240 | 648500.8931 | 5509679.7008
24241 | 648505.6405 | 5509680.2508 | 648518.3057 | 5509681.6258 | 648518.4635 | 5509680.4262 | 648518.8822 | 5509680.0725 | 648520.0581 | 5509675.8892 | 648522.829 | 5509676.6269 | 648522.7138 | 5509677.0597
24923 | 648678.1378 | 5509702.3135 | 648669.4658 | 5509711.8696 | 648668.9104 | 5509712.4497
24924 | 648668.8843 | 5509712.477 | 648667.7984 | 5509713.544 | 648663.5314 | 5509717.5441 | 648660.8431 | 5509719.9451
24925 | 648655.94 | 5509725.2141
24926 | 648646.918 | 5509735.5287 | 648640.9162 | 5509741.8711
24927 | 648634.1138 | 5509748.8584 | 648632.9963 | 5509748.0892 | 648627.4152 | 5509742.9303 | 648627.0244 | 5509742.5954 | 648625.477 | 5509741.1467 | 648625.2925 | 5509740.4802
25373 | 648678.1378 | 5509702.3135 | 648678.4323 | 5509702.5837 | 648681.6076 | 5509699.1714 | 648681.8638 | 5509699.4097
25511 | 648625.1694 | 5509740.6116 | 648625.3322 | 5509741.3428 | 648626.9243 | 5509742.7071 | 648632.8346 | 5509748.144 | 648633.8804 | 5509749.3063 | 648627.0073 | 5509756.9146 | 648622.7005 | 5509761.5744 | 648618.4843 | 5509766.136
25512 | 648607.1318 | 5509778.4187
25513 | 648605.9584 | 5509779.6882 | 648600.0899 | 5509785.8745 | 648599.5356 | 5509786.4868 | 648599.1321 | 5509786.9325
25514 | 648598.7959 | 5509787.304 | 648598.4603 | 5509787.676
25515 | 648597.9227 | 5509788.2707 | 648597.9226 | 5509788.2709
25688 | 648522.8104 | 5509677.0856 | 648522.9514 | 5509676.5559 | 648518.1268 | 5509675.2715 | 648525.31 | 5509664.39 | 648525.99 | 5509663.3 | 648527.3922 | 5509661.7425 | 648525.833 | 5509658.1189
25689 | 648525.6208 | 5509657.6257 | 648521.5055 | 5509647.4669 | 648519.7434 | 5509644.0562 | 648518.8769 | 5509641.7769
25750 | 648522.6172 | 5509677.0338 | 648522.6552 | 5509676.891 | 648521.3295 | 5509676.5381 | 648521.1955 | 5509677.0147 | 648520.2207 | 5509680.4826 | 648519.7081 | 5509684.4137 | 648519.0904 | 5509691.3991 | 648517.9947 | 5509696.4127 | 648517.8873 | 5509696.9042
26025 | 648427.6619 | 5509890.0307 | 648426.9229 | 5509889.8477 | 648427.1026 | 5509888.6546 | 648425.2518 | 5509888.1671 | 648425.3548 | 5509887.5102 | 648426.5023 | 5509879.9067 | 648426.2119 | 5509879.3077 | 648426.4583 | 5509877.7783 | 648426.6711 | 5509876.4577 | 648426.481 | 5509876.0113 | 648420.3594 | 5509874.6177 | 648418.5515 | 5509874.2062 | 648409.7883 | 5509871.9735 | 648397.9964 | 5509868.7696 | 648391.2621 | 5509861.7549 | 648389.2731 | 5509855.1243 | 648387.4377 | 5509845.9229 | 648386.1655 | 5509839.6437 | 648382.6424 | 5509827.3567 | 648381.6777 | 5509819.6012
26026 | 648380.9097 | 5509813.4471 | 648380.4141 | 5509809.479
26027 | 648378.5157 | 5509794.9114 | 648377.4154 | 5509785.7531
26028 | 648376.5426 | 5509778.4564
27219 | 648427.9943 | 5509710.0469 | 648427.0078 | 5509703.9834 | 648426.8584 | 5509702.9936 | 648427.785 | 5509702.8714 | 648432.8624 | 5509702.195 | 648435.5782 | 5509701.9779 | 648441.4527 | 5509701.4263 | 648443.9739 | 5509701.1481 | 648447.2465 | 5509700.9122 | 648449.6799 | 5509700.8129 | 648455.5768 | 5509700.9643 | 648459.6023 | 5509701.1526 | 648462.8038 | 5509701.445 | 648466.5192 | 5509701.746 | 648470.3943 | 5509702.4017 | 648478.5977 | 5509703.3898 | 648482.7813 | 5509706.2019 | 648484.5192 | 5509717.5278 | 648484.7551 | 5509719.7328
27960 | 648419.6987 | 5509681.6721 | 648419.3997 | 5509681.9109 | 648418.7919 | 5509682.4884 | 648418.27 | 5509685.8208 | 648417.6545 | 5509691.5108 | 648427.3839 | 5509700.102 | 648432.5791 | 5509699.4093 | 648435.2637 | 5509699.1965 | 648438.6576 | 5509698.8777 | 648441.186 | 5509698.6401 | 648443.8237 | 5509698.3552 | 648447.1061 | 5509698.1187 | 648449.8521 | 5509698.018 | 648455.7765 | 5509698.1703 | 648459.8333 | 5509698.403 | 648462.9734 | 5509698.6527 | 648466.7229 | 5509698.9563 | 648470.7432 | 5509699.6239 | 648479.6699 | 5509700.7362 | 648485.3622 | 5509704.5626 | 648486.9985 | 5509715.2261 | 648488.2747 | 5509716.5125 | 648487.6688 | 5509719.4544
28389 | 648419.6534 | 5509681.4462 | 648419.7748 | 5509680.8938 | 648422.6878 | 5509669.6566 | 648423.1317 | 5509667.885 | 648423.9251 | 5509666.1527 | 648424.6461 | 5509664.0896
28390 | 648429.1986 | 5509651.0556
28391 | 648429.5311 | 5509650.1084 | 648434.1845 | 5509642.273 | 648437.9642 | 5509636.2397
28392 | 648438.3934 | 5509635.5546 | 648443.5125 | 5509629.4059 | 648446.9725 | 5509625.7558
28393 | 648450.7752 | 5509621.7425 | 648452.0567 | 5509620.18
28394 | 648457.8719 | 5509613.083 | 648462.6852 | 5509608.236 | 648464.6214 | 5509606.5749
28395 | 648468.2477 | 5509603.4638
28396 | 648471.7505 | 5509600.4574 | 648473.8206 | 5509599.1077 | 648474.5479 | 5509598.6715
28397 | 648477.2156 | 5509597.0989
28398 | 648480.3284 | 5509595.2546 | 648491.2654 | 5509590.0957 | 648492.0372 | 5509589.7579
28399 | 648500.1636 | 5509586.2013 | 648507.1069 | 5509583.0897
28400 | 648509.2365 | 5509582.1347 | 648513.722 | 5509580.0098
28401 | 648515.297 | 5509579.2636
28402 | 648519.0418 | 5509577.4886 | 648522.1906 | 5509576.1161 | 648528.4765 | 5509572.7004
28403 | 648528.7992 | 5509572.5251 | 648530.717 | 5509571.483 | 648531.1391 | 5509571.2704
28404 | 648530.8579 | 5509570.9204 | 648527.5551 | 5509564.8422 | 648527.3487 | 5509564.2947 | 648528.2687 | 5509561.9401 | 648530.2315 | 5509556.5893 | 648536.5452 | 5509552.044 | 648540.3679 | 5509550.5779 | 648549.9827 | 5509545.3196 | 648557.5284 | 5509539.9035 | 648557.9162 | 5509539.6251 | 648557.2643 | 5509538.7271
28780 | 648427.5601 | 5509890.4174 | 648428.0782 | 5509890.5656 | 648429.6613 | 5509880.0593 | 648430.2652 | 5509876.0518 | 648429.9636 | 5509874.9469 | 648429.5117 | 5509874.1746 | 648429.4208 | 5509873.4667 | 648429.3115 | 5509872.6153 | 648429.5745 | 5509872.2553 | 648429.7313 | 5509872.0407 | 648430.0855 | 5509871.8084 | 648431.7292 | 5509870.7304 | 648432.8513 | 5509869.9945 | 648433.7008 | 5509864.3428 | 648433.6764 | 5509862.735 | 648433.8448 | 5509861.9197 | 648433.8836 | 5509861.7312 | 648435.1046 | 5509854.8823
28781 | 648435.332 | 5509853.6065 | 648435.8036 | 5509848.2282 | 648436.2662 | 5509842.9431 | 648436.1226 | 5509837.7855 | 648436.0571 | 5509835.4311
29185 | 648520.6009 | 5509701.3665 | 648523.0649 | 5509701.9804 | 648523.5003 | 5509702.3582 | 648527.055 | 5509703.1072 | 648538.5759 | 5509705.6845 | 648544.3516 | 5509707.0556 | 648550.1056 | 5509708.4209 | 648552.6036 | 5509708.8747 | 648554.5153 | 5509709.5774
29186 | 648557.2898 | 5509710.081 | 648558.6375 | 5509710.3148 | 648559.9851 | 5509710.5486 | 648562.2493 | 5509710.6229 | 648564.2318 | 5509710.4594 | 648565.5814 | 5509710.1555 | 648566.5176 | 5509709.9074 | 648567.8661 | 5509709.4034 | 648569.2451 | 5509708.8867 | 648571.4851 | 5509708.3916 | 648573.6815 | 5509707.9227 | 648576.0344 | 5509708.0916 | 648577.9758 | 5509708.231 | 648581.4956 | 5509709.0571 | 648583.4477 | 5509709.5153 | 648583.9357 | 5509709.6299
29187 | 648594.2191 | 5509712.0472 | 648596.1922 | 5509712.5108 | 648598.5892 | 5509712.6791 | 648601.3547 | 5509712.8678 | 648602.2437 | 5509713.3944 | 648604.0742 | 5509714.4749 | 648605.016 | 5509715.0291 | 648606.1982 | 5509715.7327 | 648609.5728 | 5509717.725 | 648611.2577 | 5509718.7293 | 648616.9451 | 5509724.0001 | 648620.2228 | 5509727.5153 | 648620.7102 | 5509727.9671 | 648621.1776 | 5509728.8508 | 648624.1927 | 5509732.1479 | 648628.7655 | 5509736.2481 | 648627.5064 | 5509738.2539 | 648625.6604 | 5509740.7018 | 648625.3541 | 5509740.4146
29257 | 648681.8638 | 5509699.4097 | 648686.423 | 5509703.6499 | 648687.2824 | 5509704.4493 | 648689.9915 | 5509706.9689
29344 | 648427.5092 | 5509890.6107 | 648428.7294 | 5509890.9439 | 648429.0164 | 5509889.0822 | 648430.3329 | 5509880.2959 | 648430.6602 | 5509878.1258 | 648430.9791 | 5509876.0099 | 648430.8152 | 5509875.4097 | 648430.6513 | 5509874.8094 | 648430.0862 | 5509873.8648 | 648430.0415 | 5509872.8069 | 648430.2211 | 5509872.5564 | 648431.2106 | 5509871.9074 | 648432.0702 | 5509871.3437 | 648432.9297 | 5509870.78 | 648433.7893 | 5509870.2163 | 648435.6757 | 5509871.0725 | 648436.3793 | 5509871.3769 | 648437.7679 | 5509871.7568 | 648439.1566 | 5509872.1366 | 648440.2091 | 5509872.4563
29345 | 648442.6138 | 5509873.1779 | 648444.1394 | 5509873.6324 | 648445.9714 | 5509874.1739 | 648447.8034 | 5509874.7154 | 648448.3869 | 5509874.9597 | 648448.9705 | 5509875.204 | 648450.023 | 5509875.6609 | 648451.0755 | 5509876.1178 | 648451.6099 | 5509876.3498 | 648452.8198 | 5509876.8526 | 648453.0172 | 5509876.3603 | 648456.225 | 5509868.3594 | 648457.1519 | 5509868.6184 | 648476.0599 | 5509873.9008
29346 | 648485.4379 | 5509875.891 | 648491.741 | 5509877.5075 | 648494.5514 | 5509877.6629 | 648498.5455 | 5509876.9084 | 648502.1405 | 5509875.0444 | 648505.5175 | 5509870.505 | 648558.3743 | 5509813.5078 | 648585.5361 | 5509784.4301 | 648593.1818 | 5509776.2319
29347 | 648593.932 | 5509775.4275
29348 | 648597.8687 | 5509771.2064 | 648603.7907 | 5509764.8277
29349 | 648609.4033 | 5509758.7823 | 648615.5504 | 5509752.0779 | 648615.9553 | 5509751.6364
29350 | 648620.556 | 5509746.6186 | 648625.5456 | 5509741.0876 | 648625.1079 | 5509740.6772
29425 | 648427.2561 | 5509709.8467 | 648429.6445 | 5509723.4688
29426 | 648430.9784 | 5509730.6041
29427 | 648432.2846 | 5509737.4142 | 648433.1398 | 5509747.5137 | 648433.2091 | 5509748.327 | 648433.2129 | 5509748.3712
29428 | 648433.2581 | 5509748.9015 | 648433.0686 | 5509750.9653 | 648433.5139 | 5509756.5449 | 648433.9984 | 5509758.033 | 648434.302 | 5509762.016 | 648434.2035 | 5509765.0051 | 648434.8675 | 5509768.4112 | 648434.6678 | 5509772.7969
29429 | 648434.1434 | 5509779.5387 | 648435.0731 | 5509790.7925 | 648435.422 | 5509792.1986
29430 | 648435.6228 | 5509793.0078
29431 | 648435.8292 | 5509793.8397 | 648435.3678 | 5509807.5335
29432 | 648435.3509 | 5509808.0484
29433 | 648435.2828 | 5509810.2134 | 648435.7537 | 5509812.3599 | 648436.2431 | 5509821.0946 | 648436.1408 | 5509822.5915 | 648436.0359 | 5509824.2531
29434 | 648435.9406 | 5509825.7161 | 648435.8037 | 5509827.7632 | 648435.5891 | 5509831.0565 | 648435.4577 | 5509832.5643 | 648435.6336 | 5509833.5387 | 648435.7742 | 5509834.4109 | 648435.7522 | 5509834.8829
29435 | 648435.706 | 5509835.3898 | 648435.7729 | 5509837.7952 | 648435.8088 | 5509839.0846 | 648435.8447 | 5509840.374 | 648435.8803 | 5509841.6533 | 648435.9159 | 5509842.9326 | 648435.6868 | 5509845.555 | 648435.4551 | 5509848.1976 | 648435.2535 | 5509850.4964 | 648435.1321 | 5509851.881 | 648435.048 | 5509852.8402
29436 | 648434.9849 | 5509853.5604 | 648434.8041 | 5509854.5747 | 648434.5337 | 5509856.0911 | 648434.2634 | 5509857.6074 | 648434.0156 | 5509858.9975 | 648433.7549 | 5509860.3717
29437 | 648433.6022 | 5509861.2767 | 648433.532 | 5509861.6537
29438 | 648433.4367 | 5509862.1657 | 648433.2813 | 5509862.9186 | 648433.1259 | 5509863.6716 | 648432.9396 | 5509864.5663 | 648432.716 | 5509866.0637 | 648432.5143 | 5509867.45 | 648432.2053 | 5509869.571 | 648431.7618 | 5509869.8646 | 648430.9395 | 5509870.4091 | 648430.2174 | 5509870.885 | 648429.2414 | 5509871.5251 | 648428.8893 | 5509872.0071 | 648428.582 | 5509872.4277 | 648428.8184 | 5509874.269 | 648429.0101 | 5509874.8113 | 648429.5573 | 5509876.1156 | 648429.268 | 5509878.0073 | 648428.9582 | 5509880.0286 | 648427.4276 | 5509890.1875 | 648427.611 | 5509890.224
30157 | 648412.8232 | 5509703.0087 | 648413.4605 | 5509702.8654 | 648414.0065 | 5509702.9329 | 648415.1938 | 5509703.6154 | 648416.1672 | 5509704.6595 | 648416.831 | 5509705.5896 | 648417.912 | 5509712.1352 | 648419.7253 | 5509720.572 | 648418.8776 | 5509722.0354 | 648422.3238 | 5509739.3618 | 648422.977 | 5509743.8633 | 648423.4879 | 5509749.3449 | 648423.656 | 5509751.652 | 648424.1972 | 5509763.5855 | 648424.752 | 5509769.7477 | 648424.5035 | 5509776.0673 | 648424.3156 | 5509780.8314 | 648424.265 | 5509782.1218 | 648424.4761 | 5509785.2232 | 648423.6933 | 5509805.2602 | 648423.313 | 5509806.262 | 648421.8421 | 5509806.2468 | 648421.8399 | 5509806.0162
30272 | 648427.2561 | 5509709.8467 | 648427.1931 | 5509709.1563 | 648426.4152 | 5509704.0757 | 648426.2464 | 5509702.9737 | 648427.7725 | 5509702.7724 | 648432.8526 | 5509702.0954 | 648435.5619 | 5509701.879 | 648441.4435 | 5509701.3268 | 648443.9664 | 5509701.0485 | 648447.241 | 5509700.8124 | 648449.6863 | 5509700.7131 | 648455.5815 | 5509700.8645 | 648459.6105 | 5509701.0544 | 648462.8099 | 5509701.3452 | 648466.5415 | 5509701.6475 | 648470.4062 | 5509702.3024 | 648478.6335 | 5509703.2933 | 648482.8735 | 5509706.1433 | 648484.6156 | 5509717.4973 | 648484.8591 | 5509719.7229
30384 | 648419.6534 | 5509681.4462 | 648418.6934 | 5509682.4711 | 648418.1709 | 5509685.8075 | 648417.5485 | 5509691.5506 | 648427.3519 | 5509700.2071 | 648432.5882 | 5509699.5089 | 648435.2709 | 5509699.2962 | 648438.6552 | 5509698.9783 | 648441.1947 | 5509698.7397 | 648443.8198 | 5509698.4556 | 648447.1102 | 5509698.2186 | 648449.8463 | 5509698.1178 | 648455.7682 | 5509698.2701 | 648459.8257 | 5509698.5013 | 648462.9676 | 5509698.7525 | 648466.7188 | 5509699.0562 | 648470.783 | 5509699.7296 | 648479.6183 | 5509700.8221 | 648485.27 | 5509704.6211 | 648486.9046 | 5509715.2734 | 648488.166 | 5509716.5449 | 648487.5647 | 5509719.4643
30592 | 648520.6009 | 5509701.3665 | 648516.7382 | 5509701.6352 | 648512.0622 | 5509701.1124 | 648492.8688 | 5509698.6416 | 648489.0723 | 5509698.0978 | 648487.135 | 5509697.5733 | 648485.4867 | 5509697.0148 | 648484.2443 | 5509696.7516 | 648483.3837 | 5509696.9413 | 648482.6532 | 5509698.7274 | 648482.0573 | 5509700.5456 | 648481.0758 | 5509703.537 | 648480.4273 | 5509706.1956 | 648480.5009 | 5509708.5521 | 648487.8247 | 5509715.3968 | 648488.0859 | 5509719.4101
30738 | 648421.4399 | 5509805.9744 | 648421.4503 | 5509807.0425 | 648423.0825 | 5509807.0593 | 648424.2266 | 5509807.0712 | 648424.2217 | 5509807.2711 | 648424.0441 | 5509813.7241 | 648423.8977 | 5509818.4257 | 648423.7779 | 5509822.5119 | 648423.6951 | 5509824.9324
30739 | 648423.69 | 5509825.0941 | 648423.4828 | 5509831.4636 | 648423.3072 | 5509836.8454 | 648423.2985 | 5509837.0845 | 648423.299 | 5509837.0856
30740 | 648423.1609 | 5509841.3294 | 648423.034 | 5509845.2171 | 648422.9829 | 5509846.7696
30741 | 648422.9832 | 5509846.7885 | 648422.8843 | 5509849.7631 | 648422.759 | 5509853.3402 | 648422.7661 | 5509853.349
30742 | 648422.7044 | 5509855.2208 | 648422.4885 | 5509861.7861 | 648422.2308 | 5509869.7141 | 648421.8106 | 5509872.3202 | 648421.028 | 5509877.1747 | 648420.0271 | 5509880.1695 | 648418.5677 | 5509884.5365 | 648418.2643 | 5509885.4013
30743 | 648417.1536 | 5509888.5665 | 648422.138 | 5509889.8795 | 648424.0677 | 5509890.3878 | 648424.2053 | 5509890.424 | 648424.5709 | 5509889.0215 | 648426.9879 | 5509889.6464
32131 | 648412.84 | 5509703.1164 | 648411.8498 | 5509703.7167 | 648411.8519 | 5509703.7751 | 648412.5204 | 5509703.7034 | 648414.7456 | 5509703.4649 | 648421.4765 | 5509702.7437 | 648425.1065 | 5509702.4211 | 648427.6849 | 5509702.0828 | 648432.7833 | 5509701.3988 | 648435.4822 | 5509701.1838 | 648441.3789 | 5509700.63 | 648443.9138 | 5509700.3514 | 648447.2029 | 5509700.1143 | 648449.7312 | 5509700.0144 | 648455.6316 | 5509700.166 | 648459.6682 | 5509700.367 | 648462.8522 | 5509700.6471 | 648466.5922 | 5509700.9501 | 648470.4934 | 5509701.6079 | 648478.8629 | 5509702.604 | 648483.5187 | 5509705.7335 | 648485.2909 | 5509717.2833 | 648485.5875 | 5509719.6533
32242 | 648421.3399 | 5509805.9754 | 648421.3523 | 5509807.2414 | 648423.011 | 5509807.2585 | 648423.8218 | 5509807.2669 | 648423.7205 | 5509811.275 | 648423.5639 | 5509816.2996 | 648423.4113 | 5509821.2007 | 648423.2407 | 5509826.6221 | 648423.0537 | 5509832.3536 | 648422.883 | 5509837.5889 | 648422.7378 | 5509842.0394 | 648422.6386 | 5509845.0783 | 648422.4401 | 5509851.1045 | 648422.3192 | 5509854.7717 | 648422.1525 | 5509859.841 | 648421.9614 | 5509865.6967 | 648421.832 | 5509869.6756 | 648421.2351 | 5509873.3786 | 648420.6385 | 5509877.0789 | 648419.4706 | 5509880.5734 | 648417.9666 | 5509885.0507 | 648416.6325 | 5509888.8428 | 648423.966 | 5509890.7745 | 648424.2532 | 5509890.8501 | 648424.6708 | 5509889.2484 | 648426.937 | 5509889.8398
32336 | 648487.0444 | 5509719.514 | 648487.6225 | 5509716.7069 | 648486.435 | 5509715.51 | 648484.8091 | 5509704.9138 | 648479.4312 | 5509701.2989 | 648470.6669 | 5509700.2189 | 648466.6936 | 5509699.5552 | 648462.9373 | 5509699.2511 | 648459.7834 | 5509698.9922 | 648455.7317 | 5509698.769 | 648449.8215 | 5509698.6171 | 648447.1209 | 5509698.7184 | 648443.809 | 5509698.9571 | 648441.2496 | 5509699.2366 | 648435.3282 | 5509699.7928 | 648432.645 | 5509700.0056 | 648427.3551 | 5509700.8296 | 648425.9209 | 5509701.0229 | 648421.3597 | 5509701.3486 | 648414.5659 | 5509702.0765 | 648410.4387 | 5509702.5002 | 648408.5124 | 5509702.3563 | 648408.1071 | 5509702.2509 | 648407.5552 | 5509701.4843 | 648408.047 | 5509697.2374 | 648410.2062 | 5509693.2591 | 648408.179 | 5509685.2638 | 648399.3414 | 5509673.6039 | 648391.9086 | 5509664.8771 | 648388.4257 | 5509662.9058 | 648393.4959 | 5509655.3907 | 648391.8285 | 5509653.6076
32337 | 648390.1764 | 5509651.8345 | 648384.2723 | 5509643.8771 | 648376.786 | 5509633.1296 | 648376.6636 | 5509632.9539
32338 | 648376.5489 | 5509632.7935
32412 | 648412.84 | 5509703.1164 | 648413.519 | 5509702.9229 | 648413.9907 | 5509702.9813 | 648415.1625 | 5509703.6549 | 648416.1279 | 5509704.6904 | 648416.7836 | 5509705.6092 | 648417.8649 | 5509712.1539 | 648419.6724 | 5509720.5638 | 648418.8249 | 5509722.0268 | 648422.2746 | 5509739.3708 | 648422.9273 | 5509743.8686 | 648423.4383 | 5509749.3509
32413 | 648423.6063 | 5509751.6599
32414 | 648424.1478 | 5509763.5949
32415 | 648424.702 | 5509769.747 | 648424.4535 | 5509776.0672 | 648424.2654 | 5509780.8487
32416 | 648424.2146 | 5509782.1176
32417 | 648424.4262 | 5509785.2207 | 648423.6437 | 5509805.25 | 648423.2787 | 5509806.2117 | 648421.9458 | 5509806.1979 | 648421.9379 | 5509806.0081
33069 | 648485.5932 | 5509721.0262 | 648485.9869 | 5509720.0512
33071 | 648485.7957 | 5509719.6334 | 648485.9869 | 5509720.0512
33086 | 648486.0038 | 5509719.6135 | 648485.9869 | 5509720.0512
33125 | 648487.9815 | 5509719.4218 | 648485.9869 | 5509720.0512
33137 | 648487.1485 | 5509719.5041 | 648485.9869 | 5509720.0512
33265 | 648485.8997 | 5509719.6234 | 648485.9869 | 5509720.0512
33450 | 648485.6426 | 5509719.6333 | 648485.9869 | 5509720.0512
33491 | 648488.1904 | 5509719.3984 | 648485.9869 | 5509720.0512
33583 | 648485.6916 | 5509719.6433 | 648485.9869 | 5509720.0512
33593 | 648487.8771 | 5509719.4335 | 648485.9869 | 5509720.0512
33818 | 648484.7551 | 5509719.7328 | 648485.9869 | 5509720.0512
33861 | 648487.6688 | 5509719.4544 | 648485.9869 | 5509720.0512
34008 | 648484.8591 | 5509719.7229 | 648485.9869 | 5509720.0512
34016 | 648487.5647 | 5509719.4643 | 648485.9869 | 5509720.0512
34027 | 648488.0859 | 5509719.4101 | 648485.9869 | 5509720.0512
34120 | 648485.5875 | 5509719.6533 | 648485.9869 | 5509720.0512
34136 | 648487.0444 | 5509719.514 | 648485.9869 | 5509720.0512

## bus_geodata
| x | y | coords
25092 | 648424.2146 | 5509782.1176
25093 | 648410.1619 | 5509785.8015
29193 | 648598.4603 | 5509787.676
25098 | 648517.8873 | 5509696.9042
25619 | 648435.7522 | 5509834.8829
20500 | 648436.8801 | 5509694.2428
19990 | 648434.0446 | 5509731.4624
24599 | 648421.2354 | 5509854.2111
13849 | 648438.9448 | 5509618.5222
32799 | 648484.7551 | 5509719.7328
25123 | 648376.6636 | 5509632.9539
18981 | 648613.521 | 5509751.0196
18989 | 648621.1627 | 5509736.9217
18994 | 648390.6686 | 5509733.7784
21043 | 648492.0379 | 5509681.2075
23090 | 648515.297 | 5509579.2636
23091 | 648655.94 | 5509725.2141
14391 | 648622.4628 | 5509771.3271
21053 | 648515.141 | 5509599.037
26686 | 648593.1818 | 5509776.2319
32317 | 648681.8638 | 5509699.4097
16966 | 648523.9894 | 5509711.4384
19017 | 648454.3003 | 5509621.5803
23117 | 648433.532 | 5509861.6537
26190 | 648420.7033 | 5509806.6812
29775 | 648483.9186 | 5509677.6384
26192 | 648583.9357 | 5509709.6299
13393 | 648418.8086 | 5509847.8288
27216 | 648423.6951 | 5509824.9324
29776 | 648476.5692 | 5509679.0773
29784 | 648422.7661 | 5509853.349
20572 | 648465.3112 | 5509828.9938
23134 | 648485.5932 | 5509721.0262
16993 | 648393.5384 | 5509651.0051
14434 | 648528.3782 | 5509683.3512
33378 | 648484.8591 | 5509719.7229
31332 | 648424.2654 | 5509780.8487
23143 | 648618.4843 | 5509766.136
18536 | 648549.8821 | 5509730.3162
18537 | 648396.016 | 5509788.5285
25704 | 648440.2091 | 5509872.4563
27752 | 648468.2477 | 5509603.4638
32362 | 648597.9226 | 5509788.2709
15982 | 648611.2967 | 5509794.5239
21614 | 648522.7207 | 5509677.2271
18545 | 648419.202 | 5509825.2018
21108 | 648517.1539 | 5509583.9195
33399 | 648487.5647 | 5509719.4643
23160 | 648607.1318 | 5509778.4187
13434 | 648419.1185 | 5509854.2961
20091 | 648437.7233 | 5509853.3478
21629 | 648427.657 | 5509889.7215
27261 | 648418.2643 | 5509885.4013
15999 | 648433.0375 | 5509852.0245
27775 | 648500.8931 | 5509679.7008
31358 | 648525.833 | 5509658.1189
18562 | 648510.1982 | 5509619.9852
30858 | 648381.6777 | 5509819.6012
14988 | 648440.4066 | 5509835.5438
18064 | 648440.3341 | 5509637.1127
23697 | 648532.667 | 5509572.1845
14482 | 648436.2113 | 5509744.5315
23698 | 648531.1391 | 5509571.2704
31895 | 648678.1378 | 5509702.3135
33432 | 648488.0859 | 5509719.4101
27801 | 648492.0372 | 5509589.7579
31386 | 648423.4383 | 5509749.3509
18587 | 648440.7703 | 5509637.3571
16540 | 648375.7028 | 5509785.9592
30364 | 648488.1904 | 5509719.3984
13983 | 648679.0887 | 5509742.3301
30375 | 648422.9829 | 5509846.7696
23211 | 648660.8431 | 5509719.9451
24239 | 648487.9815 | 5509719.4218
30384 | 648380.4141 | 5509809.479
16051 | 648440.1263 | 5509862.3907
15544 | 648436.5781 | 5509772.9403
26300 | 648435.3509 | 5509808.0484
32957 | 648487.6688 | 5509719.4544
23037 | 648593.932 | 5509775.4275
24258 | 648436.0359 | 5509824.2531
19655 | 648418.666 | 5509837.8219
16077 | 648683.873 | 5509711.4934
22740 | 648498.5709 | 5509679.4317
31956 | 648419.6987 | 5509681.6721
28887 | 648484.5356 | 5509677.7157
28888 | 648484.3782 | 5509678.7034
30425 | 648518.8769 | 5509641.7769
15068 | 648571.5592 | 5509796.2391
22749 | 648427.9943 | 5509710.0469
24797 | 648424.6461 | 5509664.0896
16608 | 648436.7638 | 5509765.0643
22754 | 648435.8333 | 5509670.8505
13540 | 648480.1244 | 5509600.0428
15588 | 648469.7547 | 5509604.9483
28390 | 648391.8285 | 5509653.6076
30440 | 648476.0599 | 5509873.9008
29929 | 648485.6426 | 5509719.6333
23790 | 648433.7549 | 5509860.3717
17137 | 648492.5491 | 5509702.5213
23285 | 648485.7957 | 5509719.6334
23286 | 648428.5875 | 5509709.088
24311 | 648433.2129 | 5509748.3712
24312 | 648434.5072 | 5509748.2718
20221 | 648508.4154 | 5509695.8775
14590 | 648447.2605 | 5509814.4634
28420 | 648422.6982 | 5509753.363
24325 | 648603.7907 | 5509764.8277
22792 | 648437.9642 | 5509636.2397
27406 | 648376.5426 | 5509778.4564
33039 | 648419.6534 | 5509681.4462
33040 | 648557.2643 | 5509538.7271
14609 | 648500.5761 | 5509676.0265
26386 | 648429.6445 | 5509723.4688
24339 | 648487.1485 | 5509719.5041
29970 | 648423.6063 | 5509751.6599
31506 | 648412.8232 | 5509703.0087
31507 | 648485.6916 | 5509719.6433
25884 | 648615.9553 | 5509751.6364
22302 | 648485.9869 | 5509721.0512
19231 | 648632.5449 | 5509811.2262
15136 | 648448.7045 | 5509855.8063
16161 | 648657.7119 | 5509726.8512
22303 | 648485.9869 | 5509720.0512
20772 | 648448.2916 | 5509805.207
30500 | 648640.9162 | 5509741.8711
21287 | 648535.51 | 5509645.9069
22828 | 648518.0613 | 5509698.123
20781 | 648421.2339 | 5509750.1095
27438 | 648435.048 | 5509852.8402
19251 | 648447.5285 | 5509787.3741
21813 | 648624.9911 | 5509740.5678
13627 | 648702.7748 | 5509721.4423
19260 | 648522.2529 | 5509565.3359
31556 | 648487.8771 | 5509719.4335
24392 | 648423.299 | 5509837.0856
33609 | 648412.84 | 5509703.1164
33610 | 648485.5875 | 5509719.6533
31055 | 648474.5479 | 5509598.6715
26448 | 648477.2156 | 5509597.0989
16724 | 648487.6063 | 5509673.8109
20820 | 648502.9731 | 5509682.5312
26463 | 648487.1158 | 5509678.0362
33120 | 648436.0571 | 5509835.4311
22890 | 648507.1069 | 5509583.0897
22891 | 648509.4011 | 5509585.8614
33643 | 648487.0444 | 5509719.514
33644 | 648376.5489 | 5509632.7935
16750 | 648420.7662 | 5509804.2464
13683 | 648397.9576 | 5509887.0212
15734 | 648431.6903 | 5509723.4209
24953 | 648668.9104 | 5509712.4497
24954 | 648668.7424 | 5509713.4864
14205 | 648439.8447 | 5509875.6375
23934 | 648377.4154 | 5509785.7531
29566 | 648435.1046 | 5509854.8823
24961 | 648434.6678 | 5509772.7969
16258 | 648612.3778 | 5509784.181
19842 | 648382.7113 | 5509629.3111
23942 | 648528.4765 | 5509572.7004
23943 | 648689.9915 | 5509706.9689
20874 | 648521.7605 | 5509637.5705
24463 | 648435.422 | 5509792.1986
27023 | 648435.6228 | 5509793.0078
28047 | 648492.427 | 5509678.6954
14228 | 648642.4277 | 5509743.2792
25493 | 648424.1478 | 5509763.5949
25494 | 648421.7196 | 5509762.8593
29076 | 648498.4836 | 5509621.9912
21916 | 648421.5563 | 5509805.4752
33182 | 648520.6009 | 5509701.3665
18853 | 648484.9764 | 5509657.3454
17318 | 648378.6099 | 5509809.7202
16296 | 648422.6359 | 5509681.0831
21417 | 648589.9403 | 5509777.0332
19371 | 648516.5243 | 5509569.4966
13740 | 648421.615 | 5509754.2095
21430 | 648569.3144 | 5509758.912
26551 | 648485.8997 | 5509719.6234
26552 | 648405.6901 | 5509706.1366
17340 | 648421.1052 | 5509647.1081
26558 | 648452.0567 | 5509620.18
24001 | 648419.9657 | 5509680.5559
22980 | 648446.9725 | 5509625.7558
20933 | 648486.8352 | 5509858.1949
15303 | 648374.4447 | 5509775.4355
29128 | 648430.9784 | 5509730.6041
15818 | 648379.8692 | 5509819.8426
30154 | 648429.1986 | 5509651.0556
13774 | 648411.0685 | 5509664.0139
33231 | 648427.2561 | 5509709.8467
18896 | 648497.0202 | 5509595.7624
20945 | 648397.1483 | 5509697.9768
24017 | 648513.722 | 5509580.0098
30675 | 648464.6214 | 5509606.5749
26582 | 648599.1321 | 5509786.9325
23511 | 648410.5684 | 5509703.611
23512 | 648486.0038 | 5509719.6135
25047 | 648474.7166 | 5509676.4835
17374 | 648457.8807 | 5509600.6282
16863 | 648602.1623 | 5509763.3544
17889 | 648439.305 | 5509824.6239
25060 | 648554.5153 | 5509709.5774
20456 | 648435.7127 | 5509744.5696
20972 | 648434.6864 | 5509667.1591
29174 | 648435.3678 | 5509807.5335
19451 | 648456.1389 | 5509790.483
16892 | 648485.515 | 5509721.4762
18941 | 648396.9231 | 5509698.4232
16894 | 648584.594 | 5509706.1382
28671 | 648421.0661 | 5509847.2314

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | endtemp_degree | r0_ohm_per_km | x0_ohm_per_km | c0_nf_per_km
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403
NS-Leitungstypen\15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 150 | 0.00403 | 250 | 0 | 0 | 0
NYM 4x1.5 | 0 | 12.1187 | 0.10776 | 0.025 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 48.4747 | 0.43103 | 0
NYCWY 3x70/35 | 1120 | 0.26995 | 0.07477 | 0.227 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 1.0798 | 0.29908 | 672
NAYCWY 3x50/50 | 980 | 0.6417 | 0.077597 | 0.142 | cs | 0 | 0.00403 | 160 | 2.5668 | 0.31039 | 588
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
NAYBY 4x70sm 0.6/1kV | 810 | 0.4442 | 0.075398 | 0.175 | cs | 70 | 0.00403 | 160 | 1.7767 | 0.30159 | 367.6
NAYY 4x95SE 0.6/1kV | 770 | 0.3208 | 0.081996 | 0.211 | cs | 95 | 0.00403 | 160 | 1.2833 | 0.32798 | 349.2
NAYCWY 3x35/16 | 960 | 0.86558 | 0.078854 | 0.123 | cs | 0 | 0.00403 | 160 | 3.4623 | 0.31542 | 576
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403
NYCWY 3x25/25 | 840 | 0.72796 | 0.080739 | 0.129 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 2.9118 | 0.32296 | 504
NYY-J 3x240SM 0.6/1kV | 1390 | 0.0777 | 0.072571 | 0.56 | cs | 240 | 0.00393 | 160 | 0.3106 | 0.29028 | 643.2
NKBA 4x95sm 0.6/1kV | 1000 | 0.1953 | 0.065973 | 0.28 | cs | 95 | 0.00393 | 180 | 0.7812 | 0.26389 | 514.6
NAYY 4x185SE 0.6/1kV | 830 | 0.165 | 0.080425 | 0.307 | cs | 185 | 0.00403 | 160 | 0.66 | 0.3217 | 385.9
NYY 4x10 | 0 | 1.8303 | 0.094562 | 0.075 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 7.3214 | 0.37825 | 0
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
70-AL1/11-ST1A_air | 12.6 | 0.413 | 0.29 | 0.31 | ol | 150 | 0.00403 | 250 | 0 | 0 | 0
NYY-J 4x16 | 0 | 1.1534 | 0.089535 | 0.098 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 4.6135 | 0.35814 | 0
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
NA2XS(F)2Y 1x150RM 12/20kV ir | 254 | 0.227 | 0.19541 | 0.353 | cs | 150 | 0.00403 | 250 | 0.832 | 0.309 | 253.6
NYY-O 3x120SM 0.6/1kV | 1309.9999 | 0.154 | 0.073199 | 0.309 | cs | 120 | 0.00393 | 160 | 0.6159 | 0.2928 | 569.7
NAYBY 4x150sm 0.6/1kV | 910 | 0.2075 | 0.072257 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | 160 | 0.83 | 0.28903 | 441.1
NYY-J 4x25 | 0 | 0.72712 | 0.087965 | 0.129 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 2.9085 | 0.35186 | 0
NYCWY 3x16/16 | 800 | 1.1534 | 0.08231 | 0.099 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 4.6135 | 0.32924 | 480
NYCWY 3x35/35 | 960 | 0.52486 | 0.077912 | 0.156 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 2.0995 | 0.31165 | 576
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403
NAYY 4x70SE 0.6/1kV | 750 | 0.4442 | 0.08231 | 0.176 | cs | 70 | 0.00403 | 160 | 1.7767 | 0.32924 | 312.4
NYY-O 3x70SM 0.6/1kV | 1130 | 0.2686 | 0.07477 | 0.225 | cs | 70 | 0.00393 | 160 | 1.0745 | 0.29908 | 477.8
NA2XS(F)2Y 1x240RM 12/20kV ir | 304 | 0.144 | 0.18253 | 0.456 | cs | 240 | 0.00403 | 250 | 0.749 | 0.303 | 303.2
NA2XS2Y 1x240RM 12/20kV ir | 304 | 0.144 | 0.18253 | 0.456 | cs | 240 | 0.00403 | 250 | 0.749 | 0.303 | 303.2
NEKBA 3x70rm 12/20kV | 280 | 0.2705 | 0.11624 | 0.22 | cs | 70 | 0.00393 | 155 | 1.0821 | 0.46496 | 284.9
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403
15-AL1/3-ST1A 0.4_air | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.31 | ol | 150 | 0.00403 | 250 | 0 | 0 | 0
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
NAEKBA 3x95rm 12/20kV | 310 | 0.3203 | 0.10996 | 0.21 | cs | 95 | 0.00403 | 155 | 1.2814 | 0.43982 | 314.3
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
NYCWY 3x95/95 | 1160 | 0.19473 | 0.07477 | 0.272 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 0.77894 | 0.29908 | 696
NYY-J 3x70SM 0.6/1kV | 1130 | 0.2686 | 0.07477 | 0.276 | cs | 70 | 0.00393 | 160 | 1.0745 | 0.29908 | 477.8
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403
N2XS(F)2Y 1x300RM/25 12/20kV it | 329 | 0.065 | 0.10996 | 0.597 | cs | 300 | 0.00393 | 250 | 0.2599 | 0.43982 | 328
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403
NA2XS(F)2Y 1x95RM 12/20kV ir | 216 | 0.334 | 0.20986 | 0.282 | cs | 95 | 0.00403 | 250 | 1.134 | 0.563 | 215
NA2XS2Y 1x120RM 12/20kV ir | 235 | 0.267 | 0.20326 | 0.32 | cs | 120 | 0.00403 | 250 | 1.065 | 0.56 | 234.3
48-AL1/8-ST1A 0.4_air | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.31 | ol | 150 | 0.00403 | 250 | 0 | 0 | 0
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403
NAEKBA 3x120rm 12/20kV | 350 | 0.2534 | 0.10681 | 0.235 | cs | 120 | 0.00403 | 155 | 1.0136 | 0.42726 | 346.4
NA2YSY 1x150rm 12/20kV ir | 260 | 0.2092 | 0.11624 | 0.325 | cs | 150 | 0.00403 | 150 | 0.8367 | 0.46496 | 275.7
NKBA 4x70sm 0.6/1kV | 880 | 0.2707 | 0.069115 | 0.235 | cs | 70 | 0.00393 | 180 | 1.0827 | 0.27646 | 441.1
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403
NKBA 4x120sm 0.6/1kV | 1140 | 0.1556 | 0.065973 | 0.32 | cs | 120 | 0.00393 | 180 | 0.6224 | 0.26389 | 606.5
NYY-J 4x35 | 0 | 0.52403 | 0.085137 | 0.156 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 2.0961 | 0.34055 | 0
NYM 4x50 | 0 | 0.38696 | 0.084823 | 0.185 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 1.5478 | 0.33929 | 0
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403
NYY-J 3x95SM 0.6/1kV | 1160 | 0.1941 | 0.07477 | 0.332 | cs | 95 | 0.00393 | 160 | 0.7766 | 0.29908 | 496.2
NYCY 4x16/16 | 800 | 1.15 | 0.089535 | 0.102 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 4.6 | 0.35814 | 480
NAYY-J 4x35 | 0 | 0.869 | 0.085137 | 0.123 | cs | 0 | 0 | 160 | 3.476 | 0.34055 | 0
NA2YSY 1x95rm 12/20kV ir | 230 | 0.3225 | 0.12566 | 0.265 | cs | 95 | 0.00403 | 150 | 1.29 | 0.50265 | 238.9
NYY-J 4x50 | 0 | 0.38696 | 0.084823 | 0.185 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 1.5478 | 0.33929 | 0
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
NAYBY 4x50sm 0.6/1kV | 710 | 0.6417 | 0.07854 | 0.14 | cs | 50 | 0.00403 | 160 | 2.5667 | 0.31416 | 312.4
NYY-O 3x240SM 0.6/1kV | 1390 | 0.0777 | 0.072571 | 0.458 | cs | 240 | 0.00393 | 160 | 0.3106 | 0.29028 | 643.2
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403
NYY-O 3x150SM 0.6/1kV | 1320.0001 | 0.1255 | 0.073199 | 0.348 | cs | 150 | 0.00393 | 160 | 0.5021 | 0.2928 | 588.1
N2XS(F)2Y 1x400RM/35 12/20kV it | 368 | 0.0535 | 0.11153 | 0.671 | cs | 400 | 0.00393 | 250 | 0.214 | 0.44611 | 366.6
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 0.4_air | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.31 | ol | 150 | 0.00403 | 250 | 0 | 0 | 0
NYY-J 3x150SM 0.6/1kV | 1320.0001 | 0.1255 | 0.073199 | 0.426 | cs | 150 | 0.00393 | 160 | 0.5021 | 0.2928 | 588.1
NAYCWY 3x120/120 | 1280 | 0.3221 | 0.073199 | 0.24 | cs | 0 | 0.00403 | 160 | 1.2884 | 0.2928 | 768
NYCWY 3x50/50 | 980 | 0.3878 | 0.077597 | 0.184 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 1.5512 | 0.31039 | 588
NAYY-J 3x35/35 | 0 | 0.869 | 0.085137 | 0.123 | cs | 0 | 0 | 160 | 3.476 | 0.34055 | 0
NYCWY 3x95/50 | 1160 | 0.19473 | 0.07477 | 0.272 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 0.77894 | 0.29908 | 696
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
24-AL1/4-ST1A 0.4_air | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.31 | ol | 150 | 0.00403 | 250 | 0 | 0 | 0
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
NAYY 4x150SE 0.6/1kV | 830 | 0.2067 | 0.080425 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | 160 | 0.8267 | 0.3217 | 385.9
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403
NAYY 4x120SE 0.6/1kV | 840 | 0.2542 | 0.080425 | 0.24 | cs | 120 | 0.00403 | 160 | 1.0167 | 0.3217 | 385.9
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393
NAEKBA 3x50rm 12/20kV | 240 | 0.6415 | 0.12252 | 0.14 | cs | 50 | 0.00403 | 155 | 2.5661 | 0.49009 | 248.1
NEKBA 3x50rm 12/20kV | 240 | 0.3913 | 0.12252 | 0.18 | cs | 50 | 0.00393 | 155 | 1.5653 | 0.49009 | 248.1
N2YSY 1x70rm 12/20kV ir | 200 | 0.2711 | 0.13195 | 0.285 | cs | 70 | 0.00393 | 150 | 1.0845 | 0.52779 | 211.3
MS-Leitungstyp_fiktiv | 0 | 0 | 0 | 1 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0 | 0 | 0
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403
NAYY-J 4x50 | 0 | 0.641 | 0.084823 | 0.144 | cs | 0 | 0 | 160 | 2.564 | 0.33929 | 0
NA2YSY 1x240rm 12/20kV ir | 310 | 0.1292 | 0.10996 | 0.425 | cs | 240 | 0.00403 | 150 | 0.5167 | 0.43982 | 321.6
NAYY 4x240SE 0.6/1kV | 870 | 0.1267 | 0.079796 | 0.357 | cs | 240 | 0.00403 | 160 | 0.5067 | 0.31919 | 422.7
NYCWY 3x25/16 | 840 | 0.72796 | 0.080739 | 0.129 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 2.9118 | 0.32296 | 504
NEKBA 3x95rm 12/20kV | 310 | 0.1948 | 0.10996 | 0.27 | cs | 95 | 0.00393 | 155 | 0.7792 | 0.43982 | 314.3
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
NAEKBA 3x150rm 12/20kV | 370 | 0.2076 | 0.10367 | 0.265 | cs | 150 | 0.00403 | 155 | 0.8305 | 0.41469 | 374
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403
NAYY 1x240RM 0.6/1kV ir | 800 | 0.1258 | 0.17719 | 0.432 | cs | 240 | 0.00403 | 160 | 0.5033 | 0.70874 | 808.6
MS/FL-Al/St 95/15 (410107)_air | 10 | 0.304 | 0.373 | 1 | ol | 0 | 0.00403 | 80 | 0.452 | 1.464 | 4
NAYBY 4x95sm 0.6/1kV | 840 | 0.3208 | 0.075398 | 0.21 | cs | 95 | 0.00403 | 160 | 1.2833 | 0.30159 | 404.3
NKBA 0.6/1 kV 3x50/ 25sm | 680 | 0.387 | 0.087996 | 0.191 | cs | 50 | 0.00393 | 180 | 1.548 | 0.35198 | 408
NYY 4x6 | 0 | 3.084 | 0.10085 | 0.056 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 12.336 | 0.40338 | 0
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403
NYY-J 4x120 | 0 | 0.15378 | 0.080425 | 0.313 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 0.61513 | 0.3217 | 0
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403
NKBA 0.6/1 kV 3x35/ 16sm | 590 | 0.524 | 0.090981 | 0.161 | cs | 35 | 0.00393 | 180 | 2.096 | 0.36392 | 354
NYY 4x1.5 | 0 | 12.1187 | 0.11498 | 0.026 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 48.4747 | 0.45993 | 0
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403
NKBA 4x50sm 0.6/1kV | 760 | 0.3914 | 0.069115 | 0.19 | cs | 50 | 0.00393 | 180 | 1.5656 | 0.27646 | 349.2
NS-Leitungstyp_fiktiv | 0 | 0 | 0 | 1 | cs | 0 | 0.00403 | 80 | 0 | 0 | 0
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403
NYCWY 3x70/70 | 1120 | 0.26995 | 0.07477 | 0.227 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 1.0798 | 0.29908 | 672
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403
NYY-J 3x185SM 0.6/1kV | 1320.0001 | 0.1013 | 0.073199 | 0.483 | cs | 185 | 0.00393 | 160 | 0.405 | 0.2928 | 588.1
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403
NAYCWY 3x35/35 | 960 | 0.86558 | 0.078854 | 0.123 | cs | 0 | 0.00403 | 160 | 3.4623 | 0.31542 | 576
NYY 4x2.5 | 0 | 7.4133 | 0.10681 | 0.034 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 29.6532 | 0.42726 | 0
NYCWY 4x35/16 | 960 | 0.52486 | 0.085137 | 0.157 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 2.0995 | 0.34055 | 576
NKBA 4x35sm 0.6/1kV | 590 | 0.524 | 0.091012 | 0.161 | cs | 35 | 0.00393 | 180 | 2.096 | 0.36405 | 590
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403
NYY 4x4 | 0 | 4.6135 | 0.1065 | 0.044 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 18.4538 | 0.426 | 0
NA2XY 3x150sm 0.6/1kV | 610 | 0.207 | 0.069115 | 0.3 | cs | 150 | 0.00403 | 250 | 0.8281 | 0.27646 | 238.9
NYY 3x1.5 | 0 | 12.1187 | 0.10776 | 0.025 | cs | 0 | 0.00393 | 160 | 48.4747 | 0.43103 | 0

## trafo_std_types
| sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | vector_group | vk0_percent | vkr0_percent | mag0_percent | mag0_rx | si0_hv_partial | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
MSNS_0126 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0062 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.16 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0008 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.04 | 0.7627 | 0.556 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0138 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.83937 | 0.542 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0150 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0141 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.83063 | 0.819 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0089 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.74 | 1.35 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0060 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.825 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0091 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.87 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0087 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.98 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0163 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0059 | 0.8 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.875 | 0.8 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0080 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.85937 | 0.589 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0153 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0148 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0140 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0061 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.9 | 0.71 | 0.562 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0077 | 0.315 | 20 | 0.4 | 3.89 | 0.98413 | 0.35 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0039 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.8 | 1.35 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0161 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.25 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0017 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0011 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.14 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0040 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0121 | 0.515 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.93204 | 0.515 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0051 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.11 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
160 MVA 380/110 kV | 160 | 380 | 110 | 12.2 | 0.25 | 60 | 0.06 | 0 | Yy0 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
MSNS_0137 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0004 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.01 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0093 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0147 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0013 | 0.515 | 20 | 0.4 | 4 | 0.93204 | 0.515 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0172 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0046 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.85 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0021 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.8 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0124 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.7 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0102 | 0.315 | 20 | 0.4 | 3.95 | 0.98413 | 0.35 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0018 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.25 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0107 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.05 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0164 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.81 | 0.75125 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0005 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.15 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0135 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.94 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0035 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.84317 | 0.566 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0181 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0073 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.9 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0123 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0067 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.13 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0167 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.04 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0081 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.25 | 10 | 0.4 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.24 | 150 | Dyn5 | [5 empty] | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
MSNS_0086 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0195 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.01 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0149 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0128 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.15 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0146 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0047 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.3 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dy5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0106 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.95 | 0.78238 | 0.5945 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0015 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0198 | 0.515 | 20 | 0.4 | 3.9 | 1.0485 | 0.30191 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | Yzn5 | [5 empty] | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
MSNS_0025 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.81 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0029 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0160 | 0.315 | 20 | 0.4 | 4 | 0.98413 | 0.35 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
40 MVA 110/10 kV | 40 | 110 | 10 | 16.2 | 0.34 | 18 | 0.05 | 150 | YNd5 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
MSNS_0054 | 0.2 | 20 | 0.4 | 4.22 | 1 | 0.2 | 0.3 | 150 | Yz5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0129 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.83238 | 0.581 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | Dyn5 | [5 empty] | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
MSNS_0076 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dy5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0068 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.4 | 20 | 0.4 | 6 | 1.425 | 1.35 | 0.3375 | 150 | Dyn5 | [5 empty] | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
MSNS_0194 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.81079 | 0.546 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0042 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0053 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.05 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0056 | 0.2 | 20 | 0.4 | 3.86 | 1 | 0.2 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0078 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0098 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0069 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0101 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.71127 | 0.588 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0085 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.87 | 0.7625 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_1000 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.01 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0057 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.88 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.4 | 10 | 0.4 | 4 | 1.325 | 0.95 | 0.2375 | 150 | Dyn5 | [5 empty] | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
MSNS_0063 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.81 | 0.9605 | 0.397 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
OR 40000/110 27332688 | 40 | 115.1 | 21 | 13.92 | 0.38255 | 19.613 | 0.05 | 150 | YNd5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0.9
63 MVA 110/20 kV | 63 | 110 | 20 | 18 | 0.32 | 22 | 0.04 | 150 | YNd5 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
MSNS_0156 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0009 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0142 | 0.2 | 20 | 0.4 | 4 | 1.15 | 0.22 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0044 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0028 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.01 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0131 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.9 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0012 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 0.0011111 | 0.00099 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0108 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.2 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0092 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.54 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0050 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.2 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0158 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
25 MVA 110/10 kV | 25 | 110 | 10 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | YNd5 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
MSNS_0185 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.89 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0058 | 0.515 | 20 | 0.4 | 4.025 | 0.87039 | 0.475 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0041 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.5 | 1.35 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0003 | 0.715 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.86713 | 0.7 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0162 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0034 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.82 | 0.00063492 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0192 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.16 | 0.76651 | 0.552 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0043 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.27 | 0.75125 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0191 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.98 | 0.45984 | 0.523 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.63 | 10 | 0.4 | 4 | 1.0794 | 1.18 | 0.1873 | 150 | Dyn5 | [5 empty] | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
MSNS_0113 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.1 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0133 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0196 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.79 | 0.75125 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0109 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0097 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.15 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0104 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.05 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0014 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.9 | 0.6575 | 0.407 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0145 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0136 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.84317 | 0.844 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0175 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0036 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.75 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0001 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.05 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0020 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.05 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0052 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.05 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0019 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0079 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.8 | 0.75125 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0168 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0169 | 0.25 | 20 | 0.4 | 3.8 | 0.35 | 0.09 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
25 MVA 110/20 kV | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | YNd5 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
MSNS_0165 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.03 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0032 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0072 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.65 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0030 | 0.8 | 20 | 0.4 | 4.2 | 0.875 | 0.8 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0199 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.065 | 0.97048 | 0.784 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0177 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.77 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0120 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.45 | 1.2 | 0.515 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0016 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.48 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dy5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0088 | 0.515 | 20 | 0.4 | 4 | 0.93204 | 0.515 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0045 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0048 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.79 | 1.35 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0037 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.1 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dy5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
40 MVA 110/20 kV | 40 | 110 | 20 | 16.2 | 0.34 | 18 | 0.05 | 150 | YNd5 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 63 | 110 | 10 | 18 | 0.32 | 22 | 0.04 | 150 | YNd5 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
MSNS_0103 | 0.4 | 20 | 0.4 | 3.65 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0112 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0186 | 0.63 | 20 | 0.4 | 3.9 | 0.85714 | 0.6 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0074 | 0.4 | 20 | 0.4 | 4.1 | 1.05 | 0.43 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
MSNS_0170 | 0.63 | 20 | 0.4 | 4.12 | 0.77762 | 0.567 | 0.3 | 150 | Dyn5 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.9
100 MVA 220/110 kV | 100 | 220 | 110 | 12 | 0.26 | 55 | 0.06 | 0 | Yy0 | [5 empty] | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | bus | description | object
6 | bus | substat | object
7 | bus | folder_id | object
8 | bus | sernum | object
9 | bus | for_name | object
10 | bus | chr_name | object
11 | load | name | object
12 | load | bus | uint32
13 | load | p_mw | float64
14 | load | q_mvar | float64
15 | load | const_z_percent | float64
16 | load | const_i_percent | float64
17 | load | sn_mva | float64
18 | load | scaling | float64
19 | load | in_service | bool
20 | load | type | object
21 | load | description | object
22 | load | sernum | object
23 | load | for_name | object
24 | load | chr_name | object
25 | sgen | name | object
26 | sgen | bus | int64
27 | sgen | p_mw | float64
28 | sgen | q_mvar | float64
29 | sgen | sn_mva | float64
30 | sgen | scaling | float64
31 | sgen | in_service | bool
32 | sgen | type | object
33 | sgen | current_source | bool
34 | sgen | description | object
35 | sgen | sernum | object
36 | sgen | for_name | object
37 | sgen | chr_name | object
38 | switch | bus | int64
39 | switch | element | int64
40 | switch | et | object
41 | switch | type | object
42 | switch | closed | bool
43 | switch | name | object
44 | switch | z_ohm | float64
45 | ext_grid | name | object
46 | ext_grid | bus | uint32
47 | ext_grid | vm_pu | float64
48 | ext_grid | va_degree | float64
49 | ext_grid | slack_weight | float64
50 | ext_grid | in_service | bool
51 | ext_grid | s_sc_max_mva | float64
52 | ext_grid | s_sc_min_mva | float64
53 | ext_grid | rx_min | float64
54 | ext_grid | rx_max | float64
55 | ext_grid | r0x0_max | float64
56 | ext_grid | x0x_max | float64
57 | ext_grid | r0x0_min | float64
58 | ext_grid | x0x_min | float64
59 | ext_grid | description | object
60 | line | name | object
61 | line | std_type | object
62 | line | from_bus | uint32
63 | line | to_bus | uint32
64 | line | length_km | float64
65 | line | r_ohm_per_km | float64
66 | line | x_ohm_per_km | float64
67 | line | c_nf_per_km | float64
68 | line | g_us_per_km | float64
69 | line | max_i_ka | float64
70 | line | df | float64
71 | line | parallel | uint32
72 | line | type | object
73 | line | in_service | bool
74 | line | r0_ohm_per_km | float64
75 | line | x0_ohm_per_km | float64
76 | line | c0_nf_per_km | float64
77 | line | alpha | float64
78 | line | temperature_degree_celsius | float64
79 | line | description | object
80 | line | line_idx | float64
81 | line | folder_id | object
82 | line | section_idx | int64
83 | trafo | name | object
84 | trafo | std_type | object
85 | trafo | hv_bus | uint32
86 | trafo | lv_bus | uint32
87 | trafo | sn_mva | float64
88 | trafo | vn_hv_kv | float64
89 | trafo | vn_lv_kv | float64
90 | trafo | vk_percent | float64
91 | trafo | vkr_percent | float64
92 | trafo | pfe_kw | float64
93 | trafo | i0_percent | float64
94 | trafo | shift_degree | float64
95 | trafo | tap_side | object
96 | trafo | tap_neutral | float64
97 | trafo | tap_min | float64
98 | trafo | tap_max | float64
99 | trafo | tap_step_percent | float64
100 | trafo | tap_step_degree | float64
101 | trafo | tap_pos | int32
102 | trafo | tap_phase_shifter | bool
103 | trafo | parallel | uint32
104 | trafo | df | float64
105 | trafo | in_service | bool
106 | trafo | vk0_percent | float64
107 | trafo | vkr0_percent | float64
108 | trafo | mag0_percent | float64
109 | trafo | mag0_rx | float64
110 | trafo | si0_hv_partial | float64
111 | trafo | tap_set_vm_pu | float64
112 | trafo | description | object
113 | trafo | equipment | object
114 | line_geodata | coords | object
115 | bus_geodata | x | float64
116 | bus_geodata | y | float64
117 | bus_geodata | coords | object